## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ | Номера пунктов нормы | Текст нормы
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» (далее – ГОСТ Р 53296-2009) | 8 | Правила проектирования и монтажа» (далее – СП 256.1325800.2016). ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» (далее – ГОСТ Р 53296-2009). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее – ППР РФ). | not_found | пункт отсутствует в норме
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009 | 30 | г.30 Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов (не являющихся лифтами для пожарных), включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, а именно: - ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, т.к. размещены в группе с лифтами для пожарных, а также имеют общее машинное помещение с лифтом для пожарных (п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); - двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее ЕI 60, так как лифт для пожарных расположенный в выгороженной шахте имеет с ними общий лифтовой холл, при этом лифтовой холл является зоной безопасности для МГН (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); | ok | Ссылка на пункт 5.2.3 ГОСТ Р 53296‑2009 корректна, проект использует её для обоснования требований к ограждающим конструкциям и дверям шахт пассажирских лифтов, что не противоречит норме. |  |  |  | пункт 5.2.3 | 5.2.3. В случае установки лифта для пожарных в выгороженной шахте с общим лифтовым холлом с другими лифтами (см. Приложение А, рис. А.2, А.4) ограждающие конструкции шахт этих лифтов должны иметь пределы огнестойкости не менее указанных в соответствующих нормативных документах, а двери шахт - 30 мин (Е 30 по [1], ГОСТ 30247.3, EI 30 по [1], ГОСТ 30247.3, в зданиях повышенной этажности).
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009 | 30 | г.30 Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов (не являющихся лифтами для пожарных), включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, а именно: - ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, т.к. размещены в группе с лифтами для пожарных, а также имеют общее машинное помещение с лифтом для пожарных (п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); - двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее ЕI 60, так как лифт для пожарных расположенный в выгороженной шахте имеет с ними общий лифтовой холл, при этом лифтовой холл является зоной безопасности для МГН (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); - конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания; - помещения машинного отделение лифтов, в том числе пол машинного отделения, являющейся перекрытием лифтовых шахт, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 120, с заполнением проёмов противопожарными дверями/люками EIS60, т.к. являются общими для пассажирских лифтов и лифтов для пожарных (п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009). | ok | Пункт 5.2.5 ГОСТ Р 53296 содержит требования к ограждающим конструкциям и дверям машинных помещений лифтов для пожарных с огнестойкостью REI 120 и EI 60. Проектный текст ссылается на этот пункт и указывает, что машинное отделение лифтов (включая пол) отделено противопожарными перегородками и перекрытиями с REI 120 и дверями/люками EIS 60, что полностью соответствует норме. |  |  |  | пункт 5.2.5 | 5.2.5. Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных, вне зависимости от типа привода лифтов должны быть противопожарными, с пределами огнестойкости не менее 120 мин и 60 мин соответственно (REI 120 и EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2). Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее м3/кг. Каналы для прокладки гидроприводов должны иметь пределы огнестойкости не менее 60 мин (REI 60 по [2] и ГОСТ 30247.1).
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296 | 31 | Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): - лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах; | ok | Проект ссылается на пункт 5.1.8 ГОСТ Р 53296, но не противоречит его содержанию; упоминание пункта без подробного раскрытия считается допустимым. |  |  |  | пункт 5.1.8 | 5.1.8. В крыше кабины лифта для пожарных должен быть предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382.
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296 | 31 | Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): - лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах; | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.1.9 ГОСТ Р 53296; отсутствие подробного раскрытия требования не считается ошибкой. |  |  |  | пункт 5.1.9 | 5.1.9. Ограждающие конструкции (стены, пол, потолок и двери) купе кабины лифтов для пожарных следует изготавливать из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 по ГОСТ 30244. Пожарно-технические характеристики материалов для отделки (облицовки) поверхностей конструкций стен и потолков, покрытий пола купе кабин лифтов для пожарных должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52382.
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296 | 31 | Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): - лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах; | ok | Пункт 5.2.1 ГОСТ Р 53296 существует и не утратил силу к 28.04.2025. В проекте указано, что лифты для пожарных размещаются в обособленных (выгороженных) шахтах, что соответствует требованию нормы. |  |  |  | пункт 5.2.1 | 5.2.1. Лифт для пожарных должен размещаться в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции шахт должны иметь предел огнестойкости не менее 120 мин (REI 120 по [1] и ГОСТ 30247.1). В ограждающих конструкциях шахт допускается выполнять проемы и отверстия для установки дверей, оборудования лифта, а также для систем вентиляции.
ГОСТ Р 53296 | ГОСТ Р 53296 - ГОСТ Р 53296-2009.docx | п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296 | 31 | Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): - лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах; | ok | Проект ссылается на пункт 5.2.5 ГОСТ Р 53296, пункт существует и активен на 28.04.2025, а упоминание без детализации считается допустимым. |  |  |  | пункт 5.2.5 | 5.2.5. Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных, вне зависимости от типа привода лифтов должны быть противопожарными, с пределами огнестойкости не менее 120 мин и 60 мин соответственно (REI 120 и EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2). Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее м3/кг. Каналы для прокладки гидроприводов должны иметь пределы огнестойкости не менее 60 мин (REI 60 по [2] и ГОСТ 30247.1).