## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 7 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020). | not_found | пункт отсутствует в норме
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 3.1 СП 1.13130.2020 | 17 | Кровля всех жилых строений, в том числе с учетом размещения на ней технических помещений предусмотрена неэксплуатируемой, т.к. на кровле не предусмотрено постоянное пребывание людей. Пожарно-техническая высота здания определена максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (п.3.1 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 3.1 СП 1.13130, где описывается высота здания как максимальная разность отметок поверхности подъезда пожарных машин и нижней границы открывающегося проема окна. Текст проекта соответствует смыслу нормы, хотя использует более раннюю редакцию, но это не нарушает требования. |  |  |  | пункт 3.1 | 3.1. Высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая: - максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) - полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов). Примечания:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.3.1 СП 1.13130.2020 | 18 | табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020 | ok | Ссылка на пункт 3.1 СП 1.13130.2020 корректна, пункт существует и действует, проект просто указывает на него без противоречий. |  |  |  | пункт 3.1 | 3.1. Высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, определяемая: - максимальной разностью отметок поверхности подъезда пожарных автомобилей и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) - полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов). Примечания:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.4.3 СП 1.13130.2020 | 23 | Двери (кроме наружных) лестничных клеток подземной автостоянки предусмотрены противопожарными 1-го типа (п.8.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 8.4.3 СП 1.13130.2020 корректна, а проект соответствует требованию о противопожарных дверях 1‑го типа для лестничных клеток автостоянки. |  |  |  | пункт 8.4.3 | 8.4.3. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. При использовании для эвакуации изолированных рамп пути эвакуации не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки автостоянок следует предусматривать противопожарными не ниже 1-го типа.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.4.4 СП 1.13130.2020 | 25 | г.17 Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки и из рампы наружу, в автостоянке вблизи ворот и в воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) шириной не менее 0,8 м. Высота порога калитки в воротах не превышает 0,15 м (п.5.29 СП 113.13330.2023, п.8.4.4 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 8.4.4 СП 1.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу к 28.04.2025, и проект соответствует требованию высоты порога (≤15 см). Ширина двери указана дополнительно, что не противоречит норме. |  |  |  | пункт 8.4.4 | 8.4.4. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см. Таблица 19 При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в помещения для хранения автомобилей, расстояние, указанное в таблице 19, должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Пункт 9.2.1 СП 1.13130 определяет типы пожаробезопасных зон, а в проекте указана зона 1‑го типа, что соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 9.2.1 | 9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 9.2.2 СП 1.13130, описывая лифтовые холлы как зоны пожаробезопасности 1‑го типа с REI 60 и дверями 1‑го типа, что соответствует требованиям нормы. |  |  |  | пункт 9.2.2 | 9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут предусматриваться: в отдельных помещениях; в лифтовых холлах. Пожаробезопасная зона должна выделяться от смежных помещений (коридоров, вестибюлей и прочее) противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 120 для высотных зданий, не менее REI 60 для зданий I степени огнестойкости и не менее REI 45 для зданий II - IV степени огнестойкости с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 1-го типа в высотных зданиях и зданиях I степени огнестойкости и не ниже 2-го типа в зданиях II - IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) абзацы пятый - шестой утратили силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений должна предусматриваться не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями, как правило, не допускается размещать помещения иного функционального назначения. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допускается располагать под и над помещениями пожаробезопасных зон помещения, в которых отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и прочее). (абзац введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203; в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Абзац утратил силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из объемов атриумов и пассажей зданий. Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130. Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа Н3 по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле шахты лифтов должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. В указанном лифтовом холле как минимум один из лифтов должен быть предназначен для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296. (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов: в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону; на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону; на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м. Коридор, указанный в настоящем пункте, должен отделяться от остальных частей здания противопожарными перегородками 1-го типа в зданиях I - III степеней огнестойкости, 2-го типа - в зданиях IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 9.2.1 СП 1.13130.2020 | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 9.2.1 СП 1.13130, который описывает пожаробезопасные зоны. Описание лифтовых холлов как зон безопасности соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 9.2.1 | 9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 31 | - входы в лифты для пожарных на надземных этажах (кроме первого) и на подземном этаже предусмотрены через холлы с противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее REI 60 (с учетом наличия в нем ПБЗ) и с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (EIS 60) (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 п.5.2.2 ГОСТ Р 52382). | ok | Пункт 9.2.1 СП 1.13130 существует и не утратил силу к 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него, описывая требования к пожаробезопасным зонам, что соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 9.2.1 | 9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 31 | - входы в лифты для пожарных на надземных этажах (кроме первого) и на подземном этаже предусмотрены через холлы с противопожарными перегородками, имеющие предел огнестойкости не менее REI 60 (с учетом наличия в нем ПБЗ) и с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (EIS 60) (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 п.5.2.2 ГОСТ Р 52382). | ok | Ссылка на пункт 9.2.2 СП 1.13130 существует и не утратила силу к 28.04.2025. Проект соответствует требованиям раздела о пожаробезопасных зонах 1‑го типа в лифтовых холлах, указывая на огнестойкие перегородки REI 60 и двери 1‑го типа. |  |  |  | пункт 9.2.2 | 9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут предусматриваться: в отдельных помещениях; в лифтовых холлах. Пожаробезопасная зона должна выделяться от смежных помещений (коридоров, вестибюлей и прочее) противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 120 для высотных зданий, не менее REI 60 для зданий I степени огнестойкости и не менее REI 45 для зданий II - IV степени огнестойкости с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 1-го типа в высотных зданиях и зданиях I степени огнестойкости и не ниже 2-го типа в зданиях II - IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) абзацы пятый - шестой утратили силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений должна предусматриваться не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями, как правило, не допускается размещать помещения иного функционального назначения. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допускается располагать под и над помещениями пожаробезопасных зон помещения, в которых отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и прочее). (абзац введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203; в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Абзац утратил силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из объемов атриумов и пассажей зданий. Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130. Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа Н3 по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле шахты лифтов должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. В указанном лифтовом холле как минимум один из лифтов должен быть предназначен для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296. (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов: в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону; на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону; на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м. Коридор, указанный в настоящем пункте, должен отделяться от остальных частей здания противопожарными перегородками 1-го типа в зданиях I - III степеней огнестойкости, 2-го типа - в зданиях IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.1.4 СП 1.13130.2020 | 32 | Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.) указаны в свету – минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции (п. 4.1.4 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка корректна: проект использует часть нормы, соответствующую пункту 4.1.4 СП 1.13130, без противоречий. |  |  |  | пункт 4.1.4 | 4.1.4. Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), приведенные в настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 | 32 | Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 % (п. 4.1.5 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.1.5 СП 1.13130 корректна, пункт существует и соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.1.5 | 4.1.5. Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.3 СП 1.13130.2020 | 32 | В проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъёмно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей (ч. 7, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.3 СП 1.13130.2020). | ok | Проект указывает, что в проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные, подъёмно‑опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, что соответствует требованиям пункта 4.2.3 СП 1.13130, где такие двери делают выход не эвакуационным. |  |  |  | пункт 4.2.3 | 4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены: раздвижные двери, за исключением случаев выполнения дверей в соответствии с требованиями Приложения А настоящего свода правил; (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) подъемно-опускные двери и ворота в коридорах и лестничных клетках; подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил; распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта; вращающиеся двери; турникеты, за исключением турникетов, установленных в соответствии с пунктом 4.2.28 настоящего свода правил. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно-опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные зоны не допускается, за исключением выходов из помещений с одиночными рабочими местами, связанными с обслуживанием погрузочно-разгрузочных работ.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.5 СП 1.13130.2020 | 32 | Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания определяется в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей до ближайшего эвакуационного выхода (п. 4.2.5 СП 1.13130.2020). | ok | Текст проекта корректно отсылает к пункту 4.2.5 СП 1.13130, отражая основную суть нормы: определение количества и ширины эвакуационных выходов в зависимости от числа эвакуирующихся и допустимого расстояния. Различия в форме («здания»/«зданий») и отсутствие уточнения «рабочего места» не нарушают смысл нормы. |  |  |  | пункт 4.2.5 | 4.2.5. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий следует определять в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.10.1 СП 1.13130.2020 | 32 | Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях ЦИН класса Ф3.5 принято из расчета на 1 человека 1,35 м.кв. площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием (п. 7.10.1 СП 1.13130.2020). | error | Не удалось распарсить ответ LLM |  |  |  | пункт 7.10.1 | 7.10.1. Для определения параметров путей эвакуации число посетителей предприятий бытового обслуживания, одновременно находящихся в помещении для посетителей, следует принимать из расчета на одного человека 1,35 м2 площади помещения для посетителей, включая площадь, занятую оборудованием.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.13.2 СП 1.13130.2020 | 32 | Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях БКТ и ОДС класса Ф4.3 принято из расчета на 1 человека 6 м.кв. площади помещений (п. 7.13.2 СП 1.13130.2020). | not_ok | Ссылка на пункт 7.13.2 СП 1.13130 относится к административным (офисным) помещениям, а в проекте применяется к помещениям БКТ и ОДС, что не соответствует предмету нормы. |  |  |  | пункт 7.13.2 | 7.13.2. Для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов число людей, одновременно находящихся в административных помещениях, следует принимать из расчета 6 м2 суммарной площади офисных помещений на одного человека.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 8.4.6 СП 1.13130.2020 | 33 | Количество людей для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов в помещениях хранения автомобилей принято из расчёта 1 человек на каждое машино-место (п. 8.4.6 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка корректна: проект использует требуемый расчёт 1 человек на машино‑место, как указано в пункте 8.4.6 СП 1.13130.2020. |  |  |  | пункт 8.4.6 | 8.4.6. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета 1 человек на каждое машино-место.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 | 33 | Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделённые противопожарными преградами (автостоянка, жилая часть, помещения общественного назначения и т.д.) обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением отдельных помещений различных классов функциональной пожарной опасности, предусмотренных по процессу деятельности, в том числе обслуживающих основной функциональный контингента и обеспечивающих эксплуатацию объекта (п.4.2.6 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка корректна: проект отсылает к пункту 4.2.6 СП 1.13130, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Текст проекта соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.2.6 | 4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев. Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными преградами в пожарные отсеки, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами. При этом требования настоящего пункта не распространяются на отдельные помещения различных классов функциональной пожарной опасности, предусмотренные по процессу деятельности, а также для обслуживания основного функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта. (абзац введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 | 33 | Эвакуационные выходы из подземного этажа (подземной автостоянки), предусматриваются непосредственно наружу обособленными от других лестничных клеток здания (п.4.2.2 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.2.2 СП 1.13130.2020 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проектный текст соответствует смыслу нормы – эвакуационные выходы из подземного этажа должны быть наружными и обособленными от других лестничных клеток. |  |  |  | пункт 4.2.2 | 4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается: эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам E и I; эвакуационные выходы из указанных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 1-го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом: вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа; помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль); отделка помещений фойе, гардеробных должна предусматриваться материалами с показателями пожарной опасности не более, чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1]; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным лестницам предъявляются требования как к лестницам 3-го типа в соответствии с пунктом 4.4.7 настоящего свода правил. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 8.4.3 СП 1.13130.2020 | 33 | В подземной автостоянке эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала, помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, предусматриваются через помещения для хранения автомобилей (п.8.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка соответствует пункту 8.4.3 СП 1.13130.2020, в котором разрешено предусматривать эвакуационные выходы из служебных помещений через помещения для хранения автомобилей. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. |  |  |  | пункт 8.4.3 | 8.4.3. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. При использовании для эвакуации изолированных рамп пути эвакуации не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки автостоянок следует предусматривать противопожарными не ниже 1-го типа.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 6.1.14 СП 1.13130.2020 | 33 | Встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения имеют обособленные эвакуационные пути и выходы, изолированные от других частей здания (п.6.1.14 СП 1.13130.2020). | not_ok | Ссылка указывает на пункт 6.1.14, но проект утверждает изоляцию эвакуационных путей от других частей здания, тогда как норма требует изоляцию от жилой части, что является смысловым несоответствием. |  |  |  | пункт 6.1.14 | 6.1.14. Помещения общественного назначения должны иметь эвакуационные пути и выходы, изолированные от жилой части здания. В зданиях высотой не более 28 м, за исключением односекционных жилых домов, допускается размещение на верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также административных (офисных) помещений. При этом с каждого такого этажа (этажа секции) должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, а количество людей на этаже (этаже секции) не должно превышать 20 человек. В качестве основного эвакуационного выхода должен быть предусмотрен выход на лестничную клетку жилой части здания. Второй эвакуационный выход допускается предусматривать в соседнюю секцию или часть здания, выделенную противопожарными перегородками 1-го типа и имеющую выход на лестничную клетку. При этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. (п. 6.1.14 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.7, п. 8.4.3 СП 1.13130.2020 | 33 | Не менее двух эвакуационных выходов предусмотрено: - из каждого пожарного отсека подземной автостоянки (в том числе каждого помещения хранения автомобилей), независимо от количества пребывающих там людей (п.4.2.7, п.8.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Пункт 4.2.7 СП 1.13130 существует и требует наличие не менее двух эвакуационных выходов для помещений, подпадающих под его условия. Проект указывает, что каждый пожарный отсек подземной автостоянки должен иметь не менее двух выходов, что соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.2.7 | 4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания 6 и более человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек; помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений; помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек. Помещения, предназначенные для одновременного пребывания от 501 до 1000 человек, должны иметь не менее трех эвакуационных выходов, более 1000 человек - не менее четырех. (абзац введен Приказом МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.7, п. 8.4.3 СП 1.13130.2020 | 33 | Не менее двух эвакуационных выходов предусмотрено: - из каждого пожарного отсека подземной автостоянки (в том числе каждого помещения хранения автомобилей), независимо от количества пребывающих там людей (п.4.2.7, п.8.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.4.3 СП 1.13130, который существует и действует на 28.04.2025. Указанное требование «не менее двух эвакуационных выходов» не противоречит норме и даже более строгое, чем предусмотрено в пункте. |  |  |  | пункт 8.4.3 | 8.4.3. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. При использовании для эвакуации изолированных рамп пути эвакуации не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки автостоянок следует предусматривать противопожарными не ниже 1-го типа.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 | 33 | Не менее двух эвакуационных выходов предусмотрено: - из встроенно-пристроенной нежилой части с размещением помещений ЦИН (класса Ф3.5), где предусматривается пребывание более 20 человек (п.4.2.9 СП 1.13130.2020); - из встроенной нежилой части с размещением помещений БКТ (класса Ф4.3), где предусматривается пребывание более 20 человек (п.4.2.9 СП 1.13130.2020). | error | Не удалось распарсить ответ LLM |  |  |  | пункт 4.2.9 | 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4, предназначенные для одновременного пребывания не более 500 человек, не менее трех - от 501 до 1000 человек и не менее четырех - более 1000 человек. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) При высоте расположения этажа или эксплуатируемой кровли не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) или эксплуатируемой кровли класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек на лестничную клетку или непосредственно наружу. При этом двери эвакуационных выходов на указанную лестничную клетку с этажа (части этажа), а также с нижележащих этажей должны быть предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно на лестничную клетку. (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 | 33 | При наличии в помещении двух эвакуационных выходов и более они расположены рассредоточено (минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещениях предусмотрено не менее половины максимальной диагонали помещения) (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.2.16 СП 1.13130, где указано требование о рассредоточенности эвакуационных выходов и минимальном расстоянии, равном половине максимальной диагонали помещения. Текст проекта полностью соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.2.16 | 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно: минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями наиболее удаленных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения (для помещений сложной и неправильной формы максимальная диагональ определяется как максимальное расстояние между наиболее удаленными точками помещения). При устройстве выхода через смежное помещение нужно учитывать рассредоточенность выходов из обоих сообщающихся помещений, как из одного; (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле: L >= 0,4 · D, (1) где D - длина коридора в м.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 9.3.3 СП 1.13130.2020 | 34 | д.5 Ширина эвакуационных выходов в свету предусмотрена: - не менее 0,9 м - выходов, используемых МГН, в том числе при выходе с жилых этажей, из встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и автостоянки с доступом МГН (9.3.3 СП 1.13130.2020, п.6.2.4 СП 59.13330.2020) | not_ok | Проект устанавливает ширину 0,9 м для всех выходов, используемых МГН, тогда как в норме для групп М2–М4 при числе эвакуирующихся более 15 человек требуется ширина не менее 1,2 м; только для группы М4 допускается 0,9 м. |  |  |  | пункт 9.3.3 | 9.3.3. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений должна предусматриваться не менее 1,2 м в любом из следующих случаев: при числе эвакуирующихся, относящихся к МГН групп М2 - М4, более 15 человек; при нахождении в помещении более 5 человек, относящихся к группам НМ и НТ. При нахождении в помещении людей, относящихся к группе М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.19 СП 1.13130.2020 | 34 | д.5 Ширина эвакуационных выходов в свету предусмотрена: - не менее 0,9 м - выходов, используемых МГН, в том числе при выходе с жилых этажей, из встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и автостоянки с доступом МГН (9.3.3 СП 1.13130.2020, п.6.2.4 СП 59.13330.2020); - не менее 1,2 м - из помещения хранения автомобилей при числе эвакуирующихся 50 человек и более, в том числе при эвакуации из нескольких пожарных отсеков, из помещений ЦИН с количеством пребывающих 50 человеку и более (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); - не менее 0,6 м - из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м.кв. без постоянных рабочих мест, туалетных кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); - не менее 0,8 м - во всех остальных случаях (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). | ok | Пункт 4.2.19 СП 1.13130 существует и актуален на 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него, уточняя ширину выходов в соответствии с требованиями нормы (0,8 м как правило, 0,6 м для технических помещений, 1,2 м при 50+ эвакуирующихся). Дополнительное требование 0,9 м для МГН не противоречит норме, а лишь усиливает её. |  |  |  | пункт 4.2.19 | 4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.20 СП 1.13130.2020 | 34 | д.5 Ширина эвакуационных выходов в свету предусмотрена: - не менее 0,9 м - выходов, используемых МГН, в том числе при выходе с жилых этажей, из встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и автостоянки с доступом МГН (9.3.3 СП 1.13130.2020, п.6.2.4 СП 59.13330.2020); - не менее 1,2 м - из помещения хранения автомобилей при числе эвакуирующихся 50 человек и более, в том числе при эвакуации из нескольких пожарных отсеков, из помещений ЦИН с количеством пребывающих 50 человеку и более (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); - не менее 0,6 м - из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м.кв. без постоянных рабочих мест, туалетных кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020); - не менее 0,8 м - во всех остальных случаях (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020). Ширина выходов из лестничных клеток наружу предусмотрена не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (п.4.2.20 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.2.20 СП 1.13130, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Текст проекта частично отражает содержание нормы, что считается допустимым. |  |  |  | пункт 4.2.20 | 4.2.20. Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы, а в зданиях класса Ф2.1, Ф.2.2, Ф4.1 - не менее ширины марша лестницы, определяемой расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. При требуемом значении ширины выхода 1,2 м и более и наличии нескольких выходов из лестничной клетки их суммарная ширина должна быть не менее требуемого значения, а ширина каждого из выходов - не менее 0,9 м.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.18 СП 1.13130.2020 | 34 | Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м. В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами – не менее 1,8 м. При высоте выхода менее 1,9 м применяется обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, а также обеспечена его травмобезопасность (п. 4.2.18 СП 1.13130.2020). | ok | Пункт 4.2.18 СП 1.13130 существует и не утратил силу к 28.04.2025. Текст проекта полностью соответствует требованиям нормы (высота выходов, допущения для определённых помещений и обозначение при высоте < 1,9 м). |  |  |  | пункт 4.2.18 | 4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное. В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м. В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.12 СП 1.13130.2020 | 34 | Из технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, вместо эвакуационных предусмотрены аварийные выходы размером не менее 0,75х1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6х0,8 м - через люки (п.4.2.12 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.2.12 СП 1.13130, где указаны размеры аварийных выходов для технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей. Норма актуальна на 28.04.2025 и не содержит противоречий. |  |  |  | пункт 4.2.12 | 4.2.12. Для технического этажа или технического пространства площадью до 300 м2 допускается, как правило, предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из надземной части здания. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - через наружную воздушную зону. Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается вместо эвакуационных предусматривать аварийные выходы размером не менее 0,75 x 1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6 x 0,8 м - через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Расстояние между ближайшими эвакуационными (аварийными) выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.4 г) СП 1.13130.2020 | 34 | В случае, когда выход ведет через приямок предусмотрено устройство лестницы в приямке (п.4.2.4 г) СП 1.13130.2020. | ok | Ссылка на подпункт г 4.2.4 соответствует требованию о лестнице в приямке, указанном в норме; пункт существует и действует. |  |  |  | пункт 4.2.4 | 4.2.4. К аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанные балкон (лоджия) должны иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленными, либо должны быть обеспечены естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м2 каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии); Примечание: балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания. б) выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек. Размещение ограждающих конструкций, препятствующих проходу людей, на указанном переходе, в том числе на границе секций (отсеков), не допускается; в) выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6 x 0,8 м в полу балкона (лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию); г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте "г". Указанные выходы, а также мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, не учитываются при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.12 СП 1.13130.2020 п. «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ | 34 | Для кровли (с размещением оборудования и выходов на нее из помещений), предусмотрены эвакуационные выходы на лестничную клетку размерами не менее 0,8х1,9 м (п.4.2.12 СП 1.13130.2020 п. «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | ok | Проект ссылается на пункт 4.2.12 СП 1.13130, который допускает размещение выходов на кровлю в соответствии с требованиями к выходам для пожарных подразделений. Указанные размеры 0,8×1,9 м не противоречат норме и могут соответствовать этим требованиям. |  |  |  | пункт 4.2.12 | 4.2.12. Для технического этажа или технического пространства площадью до 300 м2 допускается, как правило, предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из надземной части здания. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - через наружную воздушную зону. Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается вместо эвакуационных предусматривать аварийные выходы размером не менее 0,75 x 1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6 x 0,8 м - через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Расстояние между ближайшими эвакуационными (аварийными) выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.27 СП 1.13130.2020 | 34 | Для двупольных дверей с двумя «активными» полотнами предусматриваются устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.2.27 СП 1.13130, где требуются устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен для двупольных дверей с двумя активными полотнами. |  |  |  | пункт 4.2.27 | 4.2.27. При использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину "пассивного" полотна не допускается. Для двупольных дверей с двумя "активными" дверными полотнами ширина эвакуационного выхода определяется шириной выхода через оба "активных" дверных полотна, при этом должно быть предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах. (п. 4.2.27 введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 4.2.22 СП 1.13130.2020 | 34 | д.6 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для (п.4.2.22 СП 1.13130.2020): - помещений квартир класса Ф1.3; - помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек; - кладовых (помещений хранения) площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; - дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.2.22 СП 1.13130 и перечисляет часть исключений, указанных в норме. Оmitted items не противоречат норме, а лишь не раскрывают её полностью, что допускается по правилам. |  |  |  | пункт 4.2.22 | 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации); в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) выхода на площадки лестниц 3-го типа; д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА, IБ, IГ, IД, IIА); е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания. ж) помещений с горючими пылями категории Б по взрывопожарной опасности. (пп. "ж" введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 | 35 | Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Входные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м оборудуются ограждениями высотой не менее 0,8 м (п.п. 4.2.21 СП 1.13130.2020, п. 6.10 СП 118.13330.2022). | ok | Проект ссылается на пункт 4.2.21 СП 1.13130, указывая глубину площадки, что частично соответствует требованию о длине и ширине площадки; отсутствие упоминания ширины не является противоречием, а лишь неполным раскрытием нормы. |  |  |  | пункт 4.2.21 | 4.2.21. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.1 СП 1.13130.2020 | 35 | Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из помещения, а также от выхода из помещения до ближайшего эвакуационного выхода на лестницу, лестничную клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопасную зону, измеряемое по оси эвакуационного пути, установлено в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания (п.4.3.1 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.3.1 СП 1.13130, который существует и действует по состоянию на 28.04.2025. Текст проекта использует тот же смысловой фрагмент нормы, хотя формулировка слегка отличается («установлено» вместо «устанавливается»), что не нарушает соответствия. |  |  |  | пункт 4.3.1 | 4.3.1. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из помещения, а также от выхода из помещения до ближайшего эвакуационного выхода на лестницу, лестничную клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопасную зону, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания. (п. 4.3.1 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.2 СП 1.13130.2020 | 35 | д.8 В соответствии с п.4.3.2 СП 1.13130.2020: - высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м; - для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек высота путей эвакуации, составляет не менее 1,8 м; - высота горизонтальных участков путей эвакуации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, принята равной высоте технического пространства; - в технических пространствах, предназначенных только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2 метра. | ok | Текст проекта полностью соответствует пункту 4.3.2 СП 1.13130, включая все требования к высоте горизонтальных участков путей эвакуации, технических пространств и вспомогательных проходов. |  |  |  | пункт 4.3.2 | 4.3.2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1). Высоту горизонтальных участков путей эвакуации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, допускается принимать равной высоте технического пространства. В технических этажах и иных технических пространствах, предназначенных только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2 метра. В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей (оборудование выступающих частей ограждениями, защитными конструкциями и другие). (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.1.9 СП 1.13130.2020 | 35 | д.9 Ширина путей эвакуации на жилых этажах (ширина коридоров) с учетом нахождения МГН предусмотрена не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020). | ok | Текст проекта ссылается на пункт 6.1.9 СП 1.13130, который регулирует ширину коридоров. В проекте указаны более строгие требования (не менее 1,8 м и дополнительные условия для МГН), что не противоречит норме, а лишь уточняет её. Поэтому ссылка корректна. |  |  |  | пункт 6.1.9 | 6.1.9. Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.п. 4.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020 | 36 | Ширина остальных горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее (п.п. 4.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020, п. 6.2.1 СП 59.13330.2016): 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 чел.; 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1 м – во всех остальных случаях. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.3.3 СП 1.13130, в котором указаны те же значения ширины горизонтальных участков путей эвакуации, что и в проекте. |  |  |  | пункт 4.3.3 | 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.п. 4.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020 | 36 | Ширина остальных горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее (п.п. 4.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020, п. 6.2.1 СП 59.13330.2016): 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 чел.; 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1 м – во всех остальных случаях. | ok | Проект указывает ширину 1,2 м для путей эвакуации, где может эвакуироваться более 50 человек, что строго соответствует требованию нормы о ширине не менее 1,2 м для путей, где может эвакуироваться более 15 человек. Дополнительные уточнения по другим случаям не противоречат норме. |  |  |  | пункт 9.3.4 | 9.3.4. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов должна предусматриваться не менее 1,2 м - для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 | 36 | При дверях, открывающихся из помещений в коридоры (за исключением поэтажных коридоров жилых строений между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку), за ширину эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020): - на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; - на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.3.4 СП 1.13130, который соответствует описанному требованию по ширине коридора и исключению поэтажных коридоров. |  |  |  | пункт 4.3.4 | 4.3.4. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей. Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.5 СП 1.13130.2020 | 36 | В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах высотой не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.3.5 СП 1.13130 корректна: проект отражает требование о перепадах высот менее 45 см и порогах до 50 мм, что соответствует смыслу нормы. Частичное использование нормы допускается. |  |  |  | пункт 4.3.5 | 4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 | 36 | На путях эвакуации не предусматривается устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и высоты, разрезных лестничных площадок, устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки (п. 4.3.6 СП 1.13130.2020). | not_ok | В проекте утверждается, что на путях эвакуации не допускается ни один вид криволинейных лестниц и ступеней, тогда как в норме пункт 4.3.6 допускает их использование в определённых исключительных случаях (например, из служебных помещений с пребыванием не более 5 человек). Это прямое противоречие смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.3.6 | 4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности); устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020 | 36 | д.11 В эвакуационных коридорах не предусмотрены оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, допускается предусматривать выступающими из стен при этом сохранена нормативная ширина пути эвакуации, и предусмотрено обозначение выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 с выполнением мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления предусмотрено с учётом сохранения нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020). | error | Не удалось распарсить ответ LLM |  |  |  | пункт 4.3.7 | 4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020 | 36 | д.11 В эвакуационных коридорах не предусмотрены оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, допускается предусматривать выступающими из стен при этом сохранена нормативная ширина пути эвакуации, и предусмотрено обозначение выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 с выполнением мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления предусмотрено с учётом сохранения нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на п.4.4.9 СП 1.13130.2020 существует и актуальна. Текст проекта соответствует смыслу нормы: запрещено размещать трубопроводы с горючими газами, встроенные шкафы (кроме коммуникационных и пожарных кранов) и оборудование, выступающее из стен на высоте до 2 м, а радиаторы допускаются при соблюдении ширины пути эвакуации и ограждения. |  |  |  | пункт 4.4.9 | 4.4.9. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м2. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.1.9 СП 1.13130.2020 | 37 | Коридоры жилых этажей предусмотрены длиной не более 30 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020). | not_ok | Пункт 6.1.9 СП 1.13130 не содержит требования о максимальной длине коридора 30 м; проект неверно использует ссылку. |  |  |  | пункт 6.1.9 | 6.1.9. Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с дверями, оборудованными устройствами самозакрывания и располагаемыми на расстоянии не более 30 м одна от другой и от торцов коридора.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.1.8 СП 1.13130.2020 | 37 | д.12 На жилых этажах расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку Н2, или в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, а для МГН – до входа в пожаробезопасную зону для МГН, составляет не более 25 м (п.6.1.8 СП 1.13130.2020, 6.2.2.1 СП 54.13330.2022). | not_ok | Пункт 6.1.8 СП 1.13130 существует и действует (редакция от 21.11.2023), но проект допускает расстояние 25 м, тогда как норма устанавливает максимум 12 м – прямое противоречие. |  |  |  | пункт 6.1.8 | 6.1.8. Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура) или выхода наружу (тамбура) следует принимать по таблице 3. В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл, в том числе внеквартирный), не имеющий оконного проема площадью не менее 1,2 м2 в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно наружу, вестибюль (выделенный противопожарными перегородками 1-го типа), на лестничную клетку или в тамбур (лифтовой холл), ведущий в воздушную зону лестничной клетки типа Н1, в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, не должно превышать 12 м. При наличии оконного проема или системы противодымной вентиляции в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 3 как для тупикового коридора. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Таблица 3
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.1.4 СП 1.13130.2020 | 37 | Во встроенных помещениях для посетителей ЦИН класса Ф3.5, а также встроенных помещениях БКТ класса Ф4.3 фактическое расстояние от любой точки помещений до выхода наружу, составляет не более 25 м. (п. 7.1.4, п.7.13.3 СП 1.13130.2020). | ok | Проект ссылается на пункт 7.1.4 СП 1.13130, который устанавливает максимальное расстояние до эвакуационного выхода. Указанное значение 25 м соответствует требованиям таблицы 5, поэтому ссылка корректна. |  |  |  | пункт 7.1.4 | 7.1.4. Наибольшее расстояние от любой точки залов различного объема без мест для зрителей до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 5. При объединении основных эвакуационных проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых проходов. Таблица 5 При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в эти залы, расстояние, указанное в таблице 5, должно включать в себя максимальную длину пути эвакуации людей из этих помещений.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.4.4 СП 1.13130.2020 | 37 | В подземной автостоянке расстояние по путям эвакуации от машиномест и от технических помещений (с возможным пребыванием менее 5 человек) до выхода в лестничную клетку составляет: между эвакуационными выходами – не более 40 м, в тупиковой части помещения – не более 20 м (табл. 19 п.8.4.4 СП 1.13130.2020). | not_ok | Ссылка на пункт 8.4.4 указывает на требования к порогу противопожарной двери, а в проекте речь идёт о расстояниях между эвакуационными выходами, что не соответствует содержанию нормы. |  |  |  | пункт 8.4.4 | 8.4.4. Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см. Таблица 19 При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в помещения для хранения автомобилей, расстояние, указанное в таблице 19, должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.3 СП 1.13130.2020 | 37 | Для размещённых на кровле оборудования, технических, предусмотрены эвакуационные проходы до лестничной клетки (размеры выхода на лестничную клетку не менее 0,8х1,9 метра), выполненные из негорючих материалов шириной не менее 1 м, при этом несущие конструкции кровли, в том числе указанных проходов, выполнены классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости R(EI) 15. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | not_ok | В проекте указана ширина эвакуационных проходов не менее 1 м, тогда как пункт 4.3.3 СП 1.13130.2020 требует минимум 1,2 м для коридоров и иных путей эвакуации, где может эвакуироваться более 50 человек. Это прямое противоречие с нормой. |  |  |  | пункт 4.3.3 | 4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.9 СП 1.13130.2020 | 37 | Для размещённых на кровле оборудования, технических, предусмотрены эвакуационные проходы до лестничной клетки (размеры выхода на лестничную клетку не менее 0,8х1,9 метра), выполненные из негорючих материалов шириной не менее 1 м, при этом несущие конструкции кровли, в том числе указанных проходов, выполнены классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости R(EI) 15. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | ok | Проектный текст соответствует пункту 4.3.9 СП 1.13130: указаны класс пожарной опасности К0, предел огнестойкости R(EI) 15, требования к участкам из негорючих материалов и расчёт на весовую нагрузку, а также ссылка на пункт 4.3.3 для ширины прохода. |  |  |  | пункт 4.3.9 | 4.3.9. При устройстве прохода к эвакуационным лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли (в том числе и неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей следует проектировать с классом пожарной опасности К0 и пределом огнестойкости не менее: (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) R(EI) 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест; R(EI) 30 в остальных случаях. Проходы должны быть предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку. Ширину проходов следует определять в соответствии с требованиями пункта 4.3.3 настоящего свода правил.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.11 СП 1.13130.2020 | 37 | Тамбур-шлюзы и тамбуры на путях эвакуации, предусмотренные по условиям технологии или по условиям нормативных требований, а также тамбуры при выходе непосредственно наружу из здания (в том числе двойные), не считаются отдельными помещениями. Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проёмов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей не предусмотрено. На пути движения МГН глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.4.3.11, п.9.3.10 СП 1.13130.2020, п.6.1.8 СП 59.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.3.11 СП 1.13130 и воспроизводит его требования по ширине, глубине и пересечению траекторий открывания дверей, без противоречий. |  |  |  | пункт 4.3.11 | 4.3.11. Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.12 СП 1.13130.2020 | 37 | На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020. | ok | Пункт 4.3.12 СП 1.13130 требует предусматривать аварийное освещение на путях эвакуации, а проект указывает, что это предусмотрено согласно тому же пункту. Смысл совпадает, пункт существует и не утратил силу. |  |  |  | пункт 4.3.12 | 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.3.12 СП 1.13130.2020 | 37 | На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020. | ok | Ссылка на пункт 4.3.12 СП 1.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проектный текст соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.3.12 | 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.4.18, п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 | 38 | В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020): - наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже; - наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; - устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; - оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; - оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа. | ok | Ссылка на пункт 4.4.18 СП 1.13130 существует и актуальна на 28.04.2025. Проектный фрагмент соответствует смыслу нормы: предусматривается незадымляемая лестничная клетка типа Н2 с тамбур‑шлюзом 1‑го типа и выходом наружу, что удовлетворяет требованию о 50 % таких клеток в зданиях Ф1–Ф4 высотой более 28 м. |  |  |  | пункт 4.4.18 | 4.4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий и сооружений класса Ф5 категорий В, Д без постоянного пребывания людей), а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б вне зависимости от высоты следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 секционного типа) предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа Н2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть незадымляемыми типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в соответствии с СП 7.13130 и обеспеченной выходом непосредственно наружу; (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) в зданиях класса Ф5 предусматривать незадымляемые лестничные клетки с учетом требований раздела 8.1. В многофункциональных зданиях вне зависимости от их высоты, лестничные клетки, соединяющие части здания различной функциональной пожарной опасности, также должны предусматриваться незадымляемыми в соответствии с требованиями настоящего пункта, за исключением специально оговоренных случаев.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.4.18, п. 6.1.3 СП 1.13130.2020 | 38 | В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020): - наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже; - наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; - устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; - оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; - оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.3 СП 1.13130, перечисляя те же условия, что указаны в актуальной редакции нормы (2024 г.). Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025, поэтому ссылка соответствует норме. |  |  |  | пункт 6.1.3 | 6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1 в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий: (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем; наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130. (п. 6.1.3 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.2.4 СП 1.13130.2020 | 38 | Для строений с одним эвакуационным выходом с этажа в качестве аварийного выхода из квартир, расположенных на высоте более 15 м предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до проема. Простенки расположены в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на лоджию. Лоджии имеют ширину не менее 0,6 м и предусматриваются неостекленными, либо обеспечены естественным проветриванием и не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м.кв. каждое, размещенными напротив глухого простенка Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ-5-ПБ1 Лист Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 35 38 и напротив двери выхода на лоджию. Верхняя кромка указанных окон предусмотрена на высоте не менее 2,5 м от пола лоджии (п.4.2.4 СП 1.13130.2020). | ok | Текст проекта полностью соответствует требованиям пункта 4.2.4 СП 1.13130, включая все обязательные параметры выхода на лоджию (глухой простенок ≥ 1,2 м, ширина лоджии ≥ 0,6 м, два окна ≥ 0,8 м², высота окон ≥ 2,5 м). |  |  |  | пункт 4.2.4 | 4.2.4. К аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанные балкон (лоджия) должны иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленными, либо должны быть обеспечены естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м2 каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии); Примечание: балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания. б) выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек. Размещение ограждающих конструкций, препятствующих проходу людей, на указанном переходе, в том числе на границе секций (отсеков), не допускается; в) выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6 x 0,8 м в полу балкона (лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию); г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 x 0,8 м. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с перечислением в подпункте "г". Указанные выходы, а также мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, не учитываются при проектировании путей эвакуации из помещений и зданий.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 | 38 | Все указанные лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу (п.4.4.11 СП 1.13130.2020). | ok | Проект указывает, что все лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу, что соответствует требованию пункта 4.4.11 СП 1.13130, где допускается прямой выход наружу. Норма актуальна на 28.04.2025 и не утратила силу. |  |  |  | пункт 4.4.11 | 4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери из лестничной клетки в вестибюль должны предусматриваться противопожарными 1-го типа в зданиях I, II степени огнестойкости и 2-го типа в зданиях III и IV степени огнестойкости. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу, в том числе через тепловой тамбур.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | пп. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020 | 38 | Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей (в т.ч. МГН) из жилой части здания, расположенных в лестничной клетке предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но, не менее 1,05 м и с максимальным уклоном 1:1,75 (треб. п.п. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020, табл.6.1 СП 54.13330.2022, п.6.2.24 СП 59.13330.2020). | ok | Текст проекта ссылается на СП 1.13130, пункт 4.4.1 и указывает, что ширина лестничных маршей должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода, но не менее 1,05 м, что соответствует подпункту г) нормы. Ссылка актуальна и не противоречит требованиям. |  |  |  | пункт 4.4.1 | 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее требуемой ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации из зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек, а также для общественных зданий высотой более 50 м; (пп. "а" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек; в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф5, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м; (пп. "в" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) г) 1,05 м - для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой менее 75 м; (пп. "г" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек; е) 0,9 м - для всех остальных случаев. Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | пп. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020 | 38 | Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей (в т.ч. МГН) из жилой части здания, расположенных в лестничной клетке предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но, не менее 1,05 м и с максимальным уклоном 1:1,75 (треб. п.п. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020, табл.6.1 СП 54.13330.2022, п.6.2.24 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.1.16 корректна: проект указывает минимальную ширину и уклон лестничных маршей, соответствующие таблице 4 СП 1.13130.2020, что соответствует норме. |  |  |  | пункт 6.1.16 | 6.1.16. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 4. Таблица 4 Примечание: ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 4.4.13 СП 1.13130.2020 | 38 | Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток предусматривается в соответствии с СП 7.13130 (п.4.4.13 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.4.13 СП 1.13130.2020 корректна и соответствует норме, которая указывает на СП 7.13130. Проект не содержит противоречий и полностью соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.4.13 | 4.4.13. Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток должна предусматриваться в соответствии с СП 7.13130. Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не должны иметь иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.13 СП 1.13130.2020 | 39 | Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не имеют иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления (п.4.4.13 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.4.13 СП 1.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проектный текст соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.4.13 | 4.4.13. Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток должна предусматриваться в соответствии с СП 7.13130. Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не должны иметь иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 8.4.3 СП 1.13130.2020 | 39 | д.17 Для эвакуации людей из пожарных отсеков подземной автостоянки предусмотрены обособленные (изолированные от пожарного отсека жилой части здания) рассредоточенные обычные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу, и изолированная рампа, оборудованная тротуаром шириной не менее 0,8 м (8.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.4.3 СП 1.13130, где требуются рассредоточенные эвакуационные выходы и изолированная рампа с тротуаром шириной не менее 0,8 м. Норма актуальна на 28.04.2025 и не содержит противоречий. |  |  |  | пункт 8.4.3 | 8.4.3. С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных), как правило, должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, на лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. При количестве машиномест на этаже не более пяти допускается предусматривать один эвакуационный выход. При устройстве двух и более эвакуационных выходов допускается один из них предусматривать на рампу с уклоном не более 1:6, оборудованную с одной стороны тротуаром шириной не менее 0,8 м, или в смежный пожарный отсек автостоянки. При этом если указанная рампа соединяет два и более этажей ее необходимо предусматривать изолированной. Расстояние от места хранения автомобиля до эвакуационного выхода, расположенного в смежном пожарном отсеке, не должно превышать значений, указанных в таблице 19. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Проход по тротуарам в пандусах на полуэтаж лестничной клетки допускается считать эвакуационным. При использовании для эвакуации изолированных рамп пути эвакуации не должны включать участки прохода через помещения для хранения автомобилей. Эвакуационные выходы из служебных помещений для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), помещений технического назначения (для инженерного оборудования), в том числе не обслуживающие автостоянку, санитарных узлов, помещения кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается предусматривать через помещения для хранения автомобилей. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 19. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки автостоянок следует предусматривать противопожарными не ниже 1-го типа.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.1 СП 1.13130.2020 | 39 | Ширина маршей лестниц предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но не менее 1,2 м с числом эвакуирующихся более 50 чел.; не менее 1 м с числом эвакуирующихся менее 50 чел., и с максимальным уклоном 1:1. (треб. п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Текст проекта ссылается на пункт 4.4.1 СП 1.13130 и устанавливает ширину лестничных маршей, которая не меньше ширины эвакуационного выхода и соответствует или превышает минимальные значения, указанные в норме. Это частичное, но корректное применение нормы. |  |  |  | пункт 4.4.1 | 4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее требуемой ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее: (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации из зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек, а также для общественных зданий высотой более 50 м; (пп. "а" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек; в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, Ф5, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 75 м; (пп. "в" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) г) 1,05 м - для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой менее 75 м; (пп. "г" в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек; е) 0,9 м - для всех остальных случаев. Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.2 СП 1.13130.2020 | 39 | Ширина проступи лестниц - не менее 25 см; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см (п.4.4.3 СП 1.13130.2020). Во всех случаях ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины маршей лестниц. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, не уменьшают требуемую ширину лестничных маршей и площадок в открытом положении (п.4.4.2 СП 1.13130.2020). | ok | Текст проекта соответствует пункту 4.4.2: указывается, что ширина лестничных площадок не менее ширины марша, промежуточные площадки длиной не менее 1 м, двери не уменьшают ширину. Это частичное соответствие, что допустимо. |  |  |  | пункт 4.4.2 | 4.4.2. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.3 СП 1.13130.2020 | 39 | Ширина проступи лестниц - не менее 25 см; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см (п.4.4.3 СП 1.13130.2020). | ok | Текст проекта ссылается на пункт 4.4.3, в котором указаны требования к ширине проступи и высоте ступени. Эти требования полностью совпадают с нормой, а остальные положения пункта не противоречат проекту. Поэтому ссылка корректна. |  |  |  | пункт 4.4.3 | 4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных и служебных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой), а также только к служебным помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 5 человек - до 12 см.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.4 СП 1.13130.2020 | 39 | Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 3 и не более 16 (п.4.4.4 СП 1.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.4.4 СП 1.13130, где указано, что число подъемов в одном марше между площадками должно быть не менее 3 и не более 16. Текст проекта полностью соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.4.4 | 4.4.4. Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. Требования настоящего пункта не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.6 СП 1.13130.2020 | 39 | Выходы с этажей на лестничную клетку оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.4.6 СП 1.13130.2020). | ok | Проектный текст корректно ссылается на пункт 4.4.6 СП 1.13130 и соответствует его сути: выходы на лестничную клетку оборудованы дверями с самозакрытием и уплотнением в притворах. Указание исключения (двери квартир) в проекте не требуется. |  |  |  | пункт 4.4.6 | 4.4.6. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.8 СП 1.13130.2020 | 39 | Лестницы 2-го типа, размещенные в здании, соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.4.4.8 СП 1.13130.2020, п.5.2.8 СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.4.8 СП 1.13130, который существует и действует. Текст проекта соответствует смыслу нормы, дополняя его без противоречий. |  |  |  | пункт 4.4.8 | 4.4.8. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках, за исключением случаев, указанных в разделе 8 настоящего свода правил. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте. (п. 4.4.8 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.9 СП 1.13130.2020 | 40 | Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается устройство только радиаторов отопления, трубопроводов (стояков) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций (п.4.4.9 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.4.9 СП 1.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу, и содержание проекта соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.4.9 | 4.4.9. В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м2. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств. Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.12 СП 1.13130.2020 | 40 | д.21 В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2020 и п.5.4.16 СП 2.13130.2020 лестничные клетки подвального (подземного) этажа запроектированы без естественного освещения. В уровне 1-го этажа естественное освещение обеспечено посредством остекленных дверей. В уровне 1-го этажа с отсутствием естественного освещения предусмотрена система аварийного освещения. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.4.12 СП 1.13130, в котором разрешено проектировать лестничные клетки без естественного освещения при соблюдении условий, а также использовать остекленные двери и систему аварийного освещения. Текст проекта соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 4.4.12 | 4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допускается: предусматривать лестничные клетки без естественного освещения, при этом в зданиях высотой до 28 м лестничные клетки должны быть типа Н2 или Н3, а в зданиях высотой более 28 м типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки необходимо оборудовать постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) отсутствие указанных проемов на уровне первого этажа и в лестничных клетках типа Н1 при наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей, в том числе дверей тамбуров. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.12 СП 1.13130.2020 | 40 | В жилых строениях лестничные клетки Н2 предусмотрены без естественного освещения, с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки без естественного освещения оборудованы постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (п.4.4.12 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 4.4.12 СП 1.13130 существует и актуальна на 28.04.2025. Текст проекта полностью соответствует требованиям нормы: предусматриваются лестничные клетки типа Н2 без естественного освещения, с тамбур‑шлюзом 1‑го типа, оборудованные постоянным искусственным освещением и фотолюминесцентными элементами согласно ГОСТ 34428‑2018. |  |  |  | пункт 4.4.12 | 4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с суммарной площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допускается: предусматривать лестничные клетки без естественного освещения, при этом в зданиях высотой до 28 м лестничные клетки должны быть типа Н2 или Н3, а в зданиях высотой более 28 м типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки необходимо оборудовать постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018; (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) отсутствие указанных проемов на уровне первого этажа и в лестничных клетках типа Н1 при наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей, в том числе дверей тамбуров. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 40 | Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Пункт 9.2.1 СП 1.13130 существует и не утратил силу. Проектный текст отсылает к нему и описывает пожаробезопасные зоны, что соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 9.2.1 | 9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов:
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020 | 40 | Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 9.2.2 СП 1.13130.2020 корректна: в нём прописаны требования к пожаробезопасным зонам 1‑го типа, включая предел огнестойкости REI 60 для зданий I степени и двери 1‑го типа, что соответствует описанию лифтовых холлов в проекте. |  |  |  | пункт 9.2.2 | 9.2.2. Пожаробезопасные зоны 1-го типа могут предусматриваться: в отдельных помещениях; в лифтовых холлах. Пожаробезопасная зона должна выделяться от смежных помещений (коридоров, вестибюлей и прочее) противопожарными преградами с пределами огнестойкости не менее REI 120 для высотных зданий, не менее REI 60 для зданий I степени огнестойкости и не менее REI 45 для зданий II - IV степени огнестойкости с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 1-го типа в высотных зданиях и зданиях I степени огнестойкости и не ниже 2-го типа в зданиях II - IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) абзацы пятый - шестой утратили силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений должна предусматриваться не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе. Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями, как правило, не допускается размещать помещения иного функционального назначения. (в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203) Допускается располагать под и над помещениями пожаробезопасных зон помещения, в которых отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и прочее). (абзац введен Приказом МЧС России от 21.11.2023 N 1203; в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) Абзац утратил силу с 1 ноября 2024 года. - Приказ МЧС России от 21.08.2024 N 681. Подпор воздуха при пожаре в помещение пожаробезопасной зоны должен быть предусмотрен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. Выходы в указанные помещения не могут быть выполнены непосредственно из объемов атриумов и пассажей зданий. Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130. Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа Н3 по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле шахты лифтов должны быть оснащены автономными системами приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. В указанном лифтовом холле как минимум один из лифтов должен быть предназначен для транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствовать требованиям ГОСТ Р 53296. (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) При размещении пожаробезопасной зоны в отдельном помещении должен быть предусмотрен один из следующих вариантов выхода из указанного помещения или любая комбинация таких вариантов: в лифтовой холл, отвечающий требованиям настоящего пункта, непосредственно, через коридор или воздушную зону; на эвакуационную лестничную клетку непосредственно, через коридор или воздушную зону. При отсутствии противодымной защиты лестничной клетки на входе в нее на каждом из этажей следует предусматривать тамбуры с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную клетку осуществляется через воздушную зону; на лестницу 3-го типа непосредственно или через коридор. При этом такие лестницы допускается использовать для пожаробезопасных зон, размещенных не выше 5-го этажа, а ширина указанной лестницы должна предусматриваться не менее 1,5 м. Коридор, указанный в настоящем пункте, должен отделяться от остальных частей здания противопожарными перегородками 1-го типа в зданиях I - III степеней огнестойкости, 2-го типа - в зданиях IV степени огнестойкости. (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.1.3 и табл.21 СП 1.13130.2020 | 41 | В соответствии с п.9.1.3 и табл.21 СП 1.13130.2020, количество МГН - группы мобильности М2-М4, находящихся на объекте защиты определяется заданием на проектирование, но не менее: | ok | Ссылка на пункт 9.1.3 СП 1.13130 корректна: в норме указано, что количество МГН групп М2‑М4 определяется заданием на проектирование, что полностью соответствует формулировке проекта. |  |  |  | пункт 9.1.3 | 9.1.3. Расчетное количество людей, относящихся к группам М2 - М4, следует определять в соответствии с таблицей 21. Для зданий больниц и специализированных учреждений для пребывания МГН (дома инвалидов и т.п.), а также жилых домов, специально предназначенных для инвалидов, количество МГН, относящихся к различным группам, следует определять в соответствии с заданием на проектирование. Таблица 21
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.1.4 СП 1.13130.2020 | 41 | Группы мобильности М1 – не менее 35% от общего количества людей в соответствии с п.9.1.4 СП 1.13130.2020. | ok | Проект ссылается на пункт 9.1.4 СП 1.13130, где указаны процентные значения для разных типов зданий; использованная общая цифра 35 % соответствует норме для многоквартирных домов и иных общественных зданий с детьми, поэтому ссылка корректна. |  |  |  | пункт 9.1.4 | 9.1.4. Расчетное количество людей, относящихся к группе М1, следует определять в соответствии с функциональным назначением здания, но не менее: 80% в зданиях дошкольных учреждений; 20% в зданиях гостиниц; 35% в многоквартирных жилых домах; 60% в зрелищных учреждениях с пребыванием детей (театр, кинотеатр); 70% в зданиях поликлиник и амбулаторий; 35% в остальных общественных зданиях, в которых возможно пребывание детей; 10% в остальных общественных зданиях без пребывания детей.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.2.5 СП 1.13130.2020 | 41 | Площадь пожаробезопасных зоны предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования (п.9.2.5 СП 1.13130.2020). | ok | Проектный текст корректно ссылается на пункт 9.2.5 СП 1.13130, который требует планировать площадь пожаробезопасной зоны исходя из максимального количества людей МГН при условии возможности маневрирования. Дополнительные требования нормы (площади проекций, доступ инвалидам) не противоречат ссылке, а их отсутствие в проекте не считается ошибкой. |  |  |  | пункт 9.2.5 | 9.2.5. Площадь пожаробезопасной зоны должна быть предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования. Площади горизонтальных проекций людей, относящихся к МГН различных групп, следует принимать в соответствии с [2]. Размещение мест для МГН группы М4 в пожаробезопасной зоне должно предусматриваться с учетом обеспечения доступа инвалидам к любому из них, при этом доступ не должен быть затруднен более чем одним соседним местом. (абзац введен Приказом МЧС России от 21.08.2024 N 681)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.9.3.8 СП 1.13130.2020 | 42 | устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещенные на путях эвакуации МГН, обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 9.3.8 СП 1.13130 корректна, проектный текст соответствует смыслу нормы, частичное раскрытие допустимо. |  |  |  | пункт 9.3.8 | 9.3.8. При наличии устройств, обеспечивающих самозакрывание дверей, размещенных на путях эвакуации МГН, указанные устройства должны обеспечивать беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.1.3 СП 1.13130.2020 | 49 | (холлах) квартир, в комнатах и кухнях устанавливаются адресные пожарные извещателя (по 1-2 адресных пожарных извещателя в зависимости от зоны контроля) (п.6.2.15, 484.1311500.2020, п.6.1.3 СП 1.13130.2020) | not_ok | Ссылка на п.6.1.3 СП 1.13130 используется в проекте для требования установки адресных пожарных извещателей, однако в норме п.6.1.3 речь идёт о требованиях к лестничной клетке и эвакуационным выходам, а не о пожарных извещателях. |  |  |  | пункт 6.1.3 | 6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1 в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий: (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем; наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130. (п. 6.1.3 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.1.3 СП 1.13130.2020 | 52 | В соответствии с поз.5 табл.2 СП 3.13130.2009 и п.6.1.3 СП 1.13130.2020 на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов: | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.3 СП 1.13130, который требует наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в проекте указано, что такая система предусмотрена, что соответствует норме. |  |  |  | пункт 6.1.3 | 6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1 в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий: (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем; наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130. (п. 6.1.3 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013) | ok | Проект корректно ссылается на пункт 4.4.18 СП 1.13130, где указано, что в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 и в тамбур‑шлюзах должна обеспечиваться подача наружного воздуха при пожаре, что соответствует требованиям нормы. |  |  |  | пункт 4.4.18 | 4.4.18. В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м (за исключением зданий и сооружений класса Ф5 категорий В, Д без постоянного пребывания людей), а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б вне зависимости от высоты следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4 (за исключением класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 секционного типа) предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа Н2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть незадымляемыми типа Н1 либо Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре в соответствии с СП 7.13130 и обеспеченной выходом непосредственно наружу; (в ред. Приказов МЧС России от 21.11.2023 N 1203, от 21.08.2024 N 681) в зданиях класса Ф5 предусматривать незадымляемые лестничные клетки с учетом требований раздела 8.1. В многофункциональных зданиях вне зависимости от их высоты, лестничные клетки, соединяющие части здания различной функциональной пожарной опасности, также должны предусматриваться незадымляемыми в соответствии с требованиями настоящего пункта, за исключением специально оговоренных случаев.
СП 1.13130 | СП 1.13130 - СП 1.13130.2020 (с изменениями № 1, 2).docx | п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013) | not_ok | Пункт 6.1.3 СП 1.13130 относится к эвакуационному выходу на лестничную клетку типа Н2, а в проекте он упоминается в контексте подачи наружного воздуха при пожаре. Смысл норм и проекта не совпадает. |  |  |  | пункт 6.1.3 | 6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н1 в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н2 при выполнении следующих условий: (в ред. Приказа МЧС России от 21.08.2024 N 681) наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем; наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу; устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296; оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа; оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130. (п. 6.1.3 в ред. Приказа МЧС России от 21.11.2023 N 1203)