## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 12.11 СП 10.13130.2020 | 27 | ИТП в отсеке автостоянки, в котором установлены насосные установки АУПТ и ВПВ жилой части противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п. 12.11 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020). | ok | Ссылка корректна: проект реализует разделение насосной станции противопожарными перегородками и перекрытиями с огнестойкостью не менее REI 150, что соответствует требованию пункта 12.11 СП 10.13130. | пункт 12.11 | 12.11. Насосная станция должна быть отделена от других помещений противопожарными стенами 1-го типа (или противопожарными перегородками 1-го типа) и противопожарными перекрытиями 2-го типа в соответствии с [1].
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.12.10 СП 10.13130.2020 | 33 | Насосные станции АУПТ И ВПВ (отдельные для подземной и жилой части) на подземном этаже имеют отдельный выход на эвакуационную лестничную клетку, имеющую выход наружу (п.12.10 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект указывает, что насосные станции на подземном этаже имеют отдельный выход на эвакуационную лестничную клетку с выходом наружу, что соответствует пункту 12.10 СП 10.13130, где требуется отдельный выход наружу или выход на лестничную клетку/холл с выходом наружу. | пункт 12.10 | 12.10. При проектировании насосных станций необходимо предусмотреть одно из обязательных условий: а) из помещений первого или подвального этажа: отдельный выход наружу; выход на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющих выход наружу; выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющих непосредственный выход наружу; б) из помещений любого этажа, кроме первого и подвального: непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020 | 44 | С учётом категории пожарной опасности и объёмно-планировочных решений в систему противопожарной защиты паркинга входят следующие установки (п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.1*, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023, п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020): - спринклерная установка пожаротушения; - ВПВ с устройством пожарных кранов; | ok | Ссылка на пункт 7.6 СП 10.13130 корректна: проект указывает на включение спринклерной установки и ВПВ, что соответствует требованию нормы о расчёте количества ПК‑с и расхода воды по таблице 7.2. | пункт 7.6 | 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с. Таблица 7.1 Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с -------------------------------- <*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения. <**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020 | 44 | С учётом категории пожарной опасности и объёмно-планировочных решений в систему противопожарной защиты паркинга входят следующие установки (п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.1*, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023, п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020): - спринклерная установка пожаротушения; - ВПВ с устройством пожарных кранов; | not_ok | В проекте нет ссылки на пункт 7.2 СП 10.13130, поэтому соответствие нормы не может быть подтверждено. | пункт 7.2 | 7.2. Каждый ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с ГОСТ Р 53278, пожарным рукавом в соответствии с ГОСТ Р 51049, соединительными головками в соответствии с ГОСТ Р 53279 и ручным пожарным стволом в соответствии с ГОСТ Р 53331. Примечания:
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.6.1.8 СП 10.13130.2020 | 44 | Противопожарный водопровод парковки выполняется объединённым с системой АУПТ, водозаполненным (п.6.1.8 СП 10.13130.2020). | ok | Ссылка корректна: проект указывает объединение противопожарного водопровода с системой АУПТ, что соответствует пункту 6.1.8 СП 10.13130, где разрешено объединение водопровода с АУП. | пункт 6.1.8 | 6.1.8. В зданиях, имеющих водяные или пенные АУП, хозяйственно-питьевой или производственный водопровод, ВПВ может объединяться с одним из них.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020 | 45 | Расчётное количество пожарных стволов для подземной автостоянки – 2 шт. (п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023). | ok | Ссылка на пункт 7.6 СП 10.13130 корректна: проект использует таблицу 7.1 для расчёта количества пожарных стволов, как требует норма. | пункт 7.6 | 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с. Таблица 7.1 Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с -------------------------------- <*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения. <**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020 | 45 | Расчётное количество пожарных стволов для подземной автостоянки – 2 шт. (п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023). | not_ok | В проекте отсутствует ссылка на пункт 7.1 СП 10.13130; упомянут только пункт 7.6. | пункт 7.1 | 7.1. ПК-с предназначаются для тушения пожаров на ранней стадии пожара до прибытия пожарных подразделений.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020 | 45 | Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола составляет 5,2 л/сек на одну струю (п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.6 и таблицу 7.2 СП 10.13130, где указано, что минимальный расход воды определяется по таблице. Указанное числовое значение соответствует данному пункту и не противоречит норме. | пункт 7.6 | 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с. Таблица 7.1 Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с -------------------------------- <*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения. <**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020 | 45 | Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола составляет 5,2 л/сек на одну струю (п.7.6 табл.7.2, п. 7.7, табл. 7.3 СП 10.13130.2020). | ok | Пункт 7.7 СП 10.13130 существует и не утратил силу к 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него и использует таблицу 7.3 для указания конкретного значения расхода воды. | пункт 7.7 | 7.7. Расход воды диктующего ПК в зависимости от высоты компактной части струи (высоты помещения), диаметра клапана пожарного крана и диаметра выходного отверстия пожарного ствола следует определять по таблице 7.3.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 | 45 | В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется. | ok | Ссылка на п. 1.4 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проект соответствует смыслу нормы, указывая, что внутренний противопожарный водопровод не требуется в помещениях с электросиловым оборудованием, включая насосные станции и венткамеры. | пункт 1.4 | 1.4. ВПВ не требуется: в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах); в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест; в банях и саунах; в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3; в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений; в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории B, I и II степени огнестойкости объемом до 5000 м; в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 | 45 | В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется. | ok | Проект корректно применяет пункт 6.1.19: запрещено использовать внутренний противопожарный водопровод для тушения электрооборудования выше 0,38 кВ, что отражено в тексте проекта. | пункт 6.1.19 | 6.1.19. Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.6.2.1 СП 10.13130.2020 | 45 | Размещение ПК в технических пространствах, в которых не обращаются и не хранятся горючие вещества и материалы (Г1-Г4) не предусмотрено (прим.1 п.6.2.1 СП 10.13130.2020). | not_ok | В проекте утверждается, что размещение ПК в технических пространствах не предусмотрено, однако в §6.2.1 нормы не содержится запрета на такое размещение, а лишь рекомендация размещать ПК на путях эвакуации. Это прямое противоречие. | пункт 6.2.1 | 6.2.1. ПК следует размещать на путях эвакуации преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах. Размещение ПК не должно препятствовать безопасной эвакуации людей с учетом требований СП 1.13130. Примечания:
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 7.6 табл. 7.1, СП 10.13130.2020 | 47 | Жилые Строения 1 - 2 + встроенно-пристроенные помещения Ф1.3 (+ Ф4.3, Ф3.5) Длина коридора более 10 м 24-24 2 2,5 п. 7.6 табл. 7.1, СП 10.13130.2020 | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.6 СП 10.13130 и таблицу 7.1, которые соответствуют требованиям нормы для жилых зданий. | пункт 7.6 | 7.6. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий количество ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 7.1, а для производственных и складских зданий - в соответствии с таблицей 7.2. Расход ВПВ рассчитывается по количеству ПК-с, одновременно используемых при тушении пожара, с учетом потерь давления между диктующим и последующими, одновременно используемыми при тушении пожара ПК-с. Таблица 7.1 Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с -------------------------------- <*> В том числе жилые помещения, входящие в состав объекта защиты с помещениями другого функционального назначения. <**> Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 | 47 | В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется. | ok | Ссылка на пункт 1.4 корректна: проект указывает, что в помещениях с электросиловым оборудованием, насосных станциях и венткамерах внутренний противопожарный водопровод не используется, что соответствует требованию нормы о неиспользовании ВПВ в этих помещениях. | пункт 1.4 | 1.4. ВПВ не требуется: в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах); в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое количество мест; в банях и саунах; в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3; в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений; в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории B, I и II степени огнестойкости объемом до 5000 м; в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том числе насосных станций и венткамер.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 | 47 | В помещениях с электросиловым оборудованием, в насосных станциях и венткамерах, а также для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ, в соответствии с п. 1.4, п.6.1.19 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не используется. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.19 СП 10.13130, который запрещает использование внутреннего противопожарного водопровода для тушения электрооборудования выше 0,38 кВ, и не содержит противоречий с нормой. | пункт 6.1.19 | 6.1.19. Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 0,38 кВ.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020 | 47 | Для получения пожарных струй с таким расходом воды, высотой и радиусом действия компактной части струи не менее 8 м применяются среднерасходные пожарные краны диаметром DN 50 рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм (п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.15 СП 10.13130, где указано, что высоту и радиус компактной части струи следует принимать не менее заданного значения. Указанное в проекте требование (не менее 8 м) соответствует смыслу нормы, а пункт не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 7.15 | 7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020 | 47 | Для получения пожарных струй с таким расходом воды, высотой и радиусом действия компактной части струи не менее 8 м применяются среднерасходные пожарные краны диаметром DN 50 рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм (п.п. 7.15, 7.16 СП 10.13130.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.16 СП 10.13130, который устанавливает расчёт высоты компактной части струи. В проекте указаны параметры, позволяющие достичь высоты не менее 8 м, что соответствует применению нормы. | пункт 7.16 | 7.16. Высота компактной части водяной струи: , (3) где Hр - расчетная компактная часть водяной струи, м; P - давление на пожарном стволе, Мпа. При расчетах следует принимать , а значения - по таблице 7.4. Таблица 7.4 Значения коэффициента для различных выходных диаметров пожарного ствола
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.2.2 СП 10.13130.2020 | 47 | Количество пожарных кранов на этажах здания обеспечивает орошение каждой точки защищаемых помещений, при двух расчётных ПК – каждым из этих двух ПК. В жилых строениях с длиной коридоров более 10 м каждая точка помещения орошается из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках (п.6.2.2 СП 10.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.2 СП 10.13130 соответствует содержанию нормы: проект указывает, что при двух расчетных ПК каждая точка защищаемых помещений должна орошаться каждым из них, а в жилых строениях с коридорами более 10 м – из двух ПК, установленным на разных стояках, что полностью соответствует второму пункту нормы. | пункт 6.2.2 | 6.2.2. При определении мест размещения и количества ПК, пожарных стояков и опусков необходимо учитывать: функциональную пожарную опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков в соответствии со статьей 32 [1]: в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих двух ПК; в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках; в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.2, Ф2 - Ф5 при расчетном количестве ПК не менее трех, а в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.3 - не менее двух с коридорами длиной более 10 м, на стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК-с, или спаренные ПК-м, или спаренные ПК-с с ПК-м с водокольцевыми катушками.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.2.6 СП 10.13130.2020 | 48 | Пожарные краны, в том числе спаренные устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,2 или 1,35±0,15) м над полом и размещаются в шкафах (п. 6.2.6 СП 10.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.6 СП 10.13130 корректна; проект указывает высоту установки, соответствующую норме, и дополняет конкретным решением (размещение в шкафах), что не противоречит норме. | пункт 6.2.6 | 6.2.6. На стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте (1,20 +/- 0,15) м от уровня пола или один над другим: один - на высоте (1,00 +/- 0,15) м, второй - на высоте (1,35 +/- 0,15) м от пола.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.1.23 СП 10.13130.2020 | 48 | Продолжительность подачи воды из ПК-с принимается 1 ч (п. 6.1.23 СП 10.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.23 СП 10.13130 и указывает требуемую продолжительность подачи воды из ПК-с в 1 ч, что соответствует норме для самостоятельного ВПВ и ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом. | пункт 6.1.23 | 6.1.23. Продолжительность подачи воды из ПК-с должна приниматься не менее: для самостоятельного ВПВ - 1 ч.; для ВПВ, совмещенного с АУП - равной продолжительности подачи воды АУП; для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом - 1 ч.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.2.1 СП 10.13130.2020 | 48 | Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у наиболее доступных мест, при этом, их расположение не мешает эвакуации людей (п. 6.2.1 СП 10.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.1 СП 10.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проектный текст соответствует смыслу нормы. | пункт 6.2.1 | 6.2.1. ПК следует размещать на путях эвакуации преимущественно у выходов, на площадках отапливаемых лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах. Размещение ПК не должно препятствовать безопасной эвакуации людей с учетом требований СП 1.13130. Примечания:
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020 | 48 | Внутренние сети противопожарного водопровода здания этажей имеют два выведенных наружу патрубка (из насосной станции) с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в зданиях обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки (п.6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020). | not_ok | В проекте указано, что обратный клапан и задвижка находятся в зданиях, тогда как норма 6.1.26 требует их установки внутри насосных станций. | пункт 6.1.26 | 6.1.26. Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20 +/- 0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка. Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта защиты и/или в насосной станции.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020 | 48 | Внутренние сети противопожарного водопровода здания этажей имеют два выведенных наружу патрубка (из насосной станции) с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в зданиях обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки (п.6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020). | ok | Текст проекта корректно ссылается на пункт 12.17 СП 10.13130, отражая требования о наличии не менее двух наружных патрубков DN 80 с соединительными головками и нормального открытого запорного устройства. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 12.17 | 12.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект). Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения, как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.
СП 10.13130 | СП 10.13130 - СП 10.13130.2020.docx | п. 12.18 СП 10.13130.2020 | 48 | В соответствии с п. 12.18 СП 10.13130.2020 патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, расположены в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованы световыми указателями и пиктограммами. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 12.18 СП 10.13130 и отражает его ключевой требование о расположении патрубков и наличии световых указателей, хотя не раскрывает все дополнительные параметры (высота, расстояние от гидрантов). Это частичное соответствие, которое считается допустимым. | пункт 12.18 | 12.18. Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей, и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50 +/- 0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.