## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей (далее – СП 113.13330.2023) | 7 | СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей (далее – СП 113.1333.2023). | not_found | пункт отсутствует в норме
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.1 СП 113.13330.2023 | 11 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на участке приняты в соответствии табл. 1 СП 4.13130.2013, п.6.2.1 СП 113.13330.2023 и составляют не менее, представленных в табл. 1 и 2: | error | Не удалось распарсить ответ LLM |  |  |  | пункт 6.2.1 | 6.2.1 Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до наземных, наземно-подземных зданий, сооружений стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с пунктом 4.3 и таблицей 1 СП 4.13130.2013, как до зданий складского назначения. Противопожарные расстояния между зданиями стоянок автомобилей, а также до зданий, сооружений производственного, складского назначения следует принимать в соответствии с требованиями, предусмотренными для зданий на территориях производственных предприятий, в соответствии с разделом 6 СП 4.13130.2013. В случае пристраивания стоянок автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям противопожарные расстояния от указанных пристроек до соседних зданий и сооружений должны определяться, как от стоянки автомобилей. От зданий со встроенными стоянками автомобилей противопожарные расстояния определяются исходя из функционального назначения основного здания.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023 | 18 | пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Проект указывает параметры площади, огнестойкости и классов пожарной опасности, которые соответствуют требованиям пункта 6.2.2 СП 113.13330, а также ссылается на СП 2.13130, как требуется в норме. |  |  |  | пункт 6.2.2 | 6.2.2 Требуемую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий или сооружений стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с СП 2.13130 и с учетом 5.2. Если пожарный отсек включает в себя наземные и подземные этажи, площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять отдельно для подземных и наземных этажей.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023 | 18 | пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.3 СП 113.13330, где разрешено встраивать стоянки автомобилей в здания с функциональной пожарной опасностью Ф5.2 и структурной пожарной опасностью С0, а также выделять их в отдельный пожарный отсек с огнестойкостью I, что соответствует требованиям нормы. |  |  |  | пункт 6.2.3 | 6.2.3 Стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности (кроме Ф1.1 и Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б по взрывопожарной опасности), степеней огнестойкости I и II классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. При этом стоянки автомобилей (включая механизированные) должны выделяться в отдельный пожарный отсек противопожарными преградами в соответствии с СП 2.13130, имеющий степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023 | 18 | пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.2 СП 113.13330.2023 и указывает параметры (площадь, степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности), которые соответствуют требованиям нормы. |  |  |  | пункт 6.2.2 | 6.2.2 Требуемую степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий или сооружений стоянок автомобилей следует принимать в соответствии с СП 2.13130 и с учетом 5.2. Если пожарный отсек включает в себя наземные и подземные этажи, площадь этажа в пределах пожарного отсека следует определять отдельно для подземных и наземных этажей.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023 | 18 | пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.3 СП 113.13330, который допускает встраивание стоянок автомобилей в здания с функциональной пожарной опасностью Ф5.2 и конструктивной пожарной опасностью С0, при условии отдельного пожарного отсека с огнестойкостью не менее I. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. |  |  |  | пункт 6.2.3 | 6.2.3 Стоянки автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности (кроме Ф1.1 и Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б по взрывопожарной опасности), степеней огнестойкости I и II классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1. При этом стоянки автомобилей (включая механизированные) должны выделяться в отдельный пожарный отсек противопожарными преградами в соответствии с СП 2.13130, имеющий степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.16 СП 113.13330.2023 | 25 | г.15 В соответствии с п.6.2.16 СП 113.13330.2023 для въезда и выезда из одноэтажной подземной автостоянки предусматривается изолированная рампа в составе пожарного отсека №1. | not_ok | Пункт 6.2.16 СП 113.13330 относится к общим рампам для двух и более этажей, а в проекте речь идёт о одноэтажной подземной автостоянке, поэтому ссылка некорректна. |  |  |  | пункт 6.2.16 | 6.2.16 В стоянках автомобилей закрытого типа общие для двух и более этажей рампы должны отделяться (быть изолированы) на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей, ТО и ТР, противопожарными преградами, воротами (дверями) и тамбур-шлюзами с подачей воздуха при пожаре согласно таблице 6.1. Таблица 6.1 Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения автомобилей подземных стоянок автомобилей от изолированных пандусов (рамп), допускается устройство сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с, начальной толщине струй не менее 0,03 м и ширине струй не менее ширины защищаемых ворот.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.7 СП 113.13330.2023 | 25 | г.16 В здании не предусмотрено сообщения между стоянкой автомобилей и жилой частью в пределах этажа. Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (п.6.2.7 СП 113.13330.2023). | ok | Ссылка на пункт 6.2.7 СП 113.13330 корректна: пункт существует, не утратил силу, и проектный текст соответствует смыслу нормы, описывая требования к сообщениям между стоянками и жилой частью, а также между смежными пожарными отсеками. |  |  |  | пункт 6.2.7 | 6.2.7 Для встроенных или пристроенных стоянок автомобилей сообщение с частью здания общественного назначения в пределах этажа следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 сообщение стоянки автомобилей с жилой частью в пределах этажа не допускается, а с помещениями классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1, размещенными в зданиях иного функционального назначения, как в пределах этажа, так и посредством общих лестничных клеток и лифтов не допускается. Сообщение между смежными пожарными отсеками стоянок автомобилей, а также между пожарными отсеками стоянок автомобилей и другими отсеками класса функциональной пожарной опасности Ф5 следует предусматривать через проемы с противопожарным заполнением 1-го типа.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.9 СП 113.13330.2023 | 25 | г.16 Сообщение между пожарными отсеками для хранения автомобилей и пожарными отсеками жилого здания по вертикали предусмотрено посредством лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений», являющийся в том числе для подземной автостоянки лифтом для пожарных подразделений. Пределы огнестойкости шахт лифтов составляют не менее REI 120 (в местах деления на пожарные отсека - REI 150), а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Вход в данный лифт со стороны автостоянки осуществляется через два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа (тамбур-шлюзы запроектированы в объеме пожарного отсека подземной автостоянки) (п. д) 7.14 СП 7.13130, п.6.2.9 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.9 СП 113.13330, который существует и действует на 28.04.2025. Указанные требования (огнестойкость шахт, двери, тамбур‑шлюзы 1‑го типа) полностью соответствуют содержанию нормы, а добавление более строгих параметров (REI 150 в местах деления) не противоречит норме. |  |  |  | пункт 6.2.9 | 6.2.9 Допускается предусматривать сообщение стоянки автомобилей не только с входным вестибюлем, но и с другими частями жилого или общественного здания (в том числе минуя входной вестибюль) посредством общих лестничных клеток и лифтов при выполнении следующих условий. Пределы огнестойкости шахт лифтов должны составлять не менее REI 120, а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Выходы из лифтов в помещения хранения автомобилей следует предусматривать одним из следующих способов: - через тамбур-шлюзы 1-го типа с обеспечением раздельной подачи наружного воздуха в такие тамбур-шлюзы, а также в надземную, подземную часть общих лифтовых шахт. При этом расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытые двери этих тамбур-шлюзов не менее 1,5 м/с, а двери таких тамбур-шлюзов должны быть в дымогазонепроницаемом исполнении; - через парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, без организации подпора воздуха в объем общих лифтовых шахт. Для общих лестничных клеток следует предусматривать устройство на всех этажах стоянки автомобилей перед входами (выходами) в лестничные клетки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре, а также подпора воздуха в объем общих лестничных клеток отдельными системами. В зданиях высотой не более 28 м допускается предусматривать устройство парно-последовательно расположенных тамбур-шлюзов на этажах стоянки с подпором воздуха при пожаре, без организации подпора воздуха в объем общих лестничных клеток.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.5.29 СП 113.13330.2023 | 25 | г.17 Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки и из рампы наружу, в автостоянке вблизи ворот и в воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) шириной не менее 0,8 м. Высота порога калитки в воротах не превышает 0,15 м (п.5.29 СП 113.13330.2023, п.8.4.4 СП 1.13130.2020). | ok | Пункт 5.29 СП 113.13330 существует и не утратил силу к 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него и дополняет требованиями по ширине и высоте, что не противоречит норме. |  |  |  | пункт 5.29 | 5.29 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек вблизи ворот или в воротах следует предусматривать противопожарную дверь (калитку) согласно требованиям СП 1.13130.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.5.7 СП 113.13330.2023 | 26 | - предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023); | ok | Проект реализует часть рекомендаций пункта 5.7, перечисляя соответствующие служебные помещения; нет противоречий и пункт актуален. |  |  |  | пункт 5.7 | 5.7 В стоянках автомобилей рекомендуется предусматривать служебные помещения для обслуживающего персонала (помещение охраны, контрольные и кассовые пункты, санитарные узлы, в том числе приспособленные для МГН), сети и помещения инженерно-технического обеспечения, пассажирские лифты, помещения мойки, кладовые для хранения автомобильных шин. Их состав и размеры площадей определяются проектом в соответствии с заданием на проектирование.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ | 26 | - встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ); | ok | Проект ссылается на пункт 8.1.3 СП 113.13330.2023, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Текст проекта описывает изоляцию коммуникаций противопожарными стенами с огнестойкостью не ниже REI 150, что соответствует требованию нормы о необходимости изоляции с огнестойкостью не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций. |  |  |  | пункт 8.1.3 | 8.1.3 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций (кроме сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб) участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей должны быть изолированы строительными конструкциями или прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций. При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих жилому зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, допускается не изолировать строительными конструкциями транзитные участки кабельных линий сетей связи и сигнализации напряжением менее 110 В и не относящихся к системам противопожарной защиты.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.1.3 СП 113.13330.2023 | 26 | - венткамеры (приточные), размещенные в автостоянке, выделяются ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов, а именно: не менее EI 150 – для венткамер обслуживающих другой пожарный отсек, не менее EI 120 – для венткамер обслуживающих лифты для пожарных, не менее EI 60 – в остальных случаях. Двери указанных вентккамер предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013). Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ-5-ПБ1 Лист Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 23 26 г.19 В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ). Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей предусмотрены автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков. При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих к жилому зданию, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) изолированы строительными конструкциями (в том числе прокладываются в коробах (нишах)) с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Транзитные участки кабельных линий сетей связи напряжением менее 110 В (не относящихся к системам противопожарной защиты) допускается не изолировать строительными конструкциями (п.8.1.3 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.1.3 СП 113.13330, отражая разрешение не изолировать кабельные линии напряжением <110 В, не относящиеся к системам противопожарной защиты, и требование изоляции остальных коммуникаций с огнестойкостью EI 150, что соответствует норме. |  |  |  | пункт 8.1.3 | 8.1.3 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций (кроме сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб) участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей должны быть изолированы строительными конструкциями или прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций. При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих жилому зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, допускается не изолировать строительными конструкциями транзитные участки кабельных линий сетей связи и сигнализации напряжением менее 110 В и не относящихся к системам противопожарной защиты.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.1.1 СП 113.13330.2023 | 27 | В подземной стоянке автомобилей не предусматривается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы (п.7.1.1 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно отсылает к пункту 7.1.1 СП 113.13330, где указано, что разделение машино‑мест перегородками на боксы не допускается, что соответствует заявленному в проекте. |  |  |  | пункт 7.1.1 | 7.1.1 В подземных стоянках автомобилей разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы не допускается. Для выделения машино-мест допускается применение сетчатого ограждения из негорючих (НГ) материалов. В отдельно стоящих подземных стоянках автомобилей не более чем с двумя этажами, располагаемых на незастроенной территории, допускается предусматривать самостоятельные въезды-выезды непосредственно наружу с каждого подземного этажа.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.5.30 СП 113.13330.2023 | 27 | Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в местах выезда/въезда на рампу и в смежные пожарные отсеки предусматриваются соответствующие лотки (п. 5.30 СП 113.13330.2023). | ok | Ссылка корректна: проект реализует часть требований пункта 5.30 – предусмотрены лотки для предотвращения растекания топлива, что соответствует норме. |  |  |  | пункт 5.30 | 5.30 В помещениях для хранения автомобилей в местах въезда-выезда на рампу или в смежный пожарный отсек, по контуру этажей открытых стоянок автомобилей и стоянок автомобилей с полуэтажами, а также на покрытии (при размещении там стоянки автомобилей) должны предусматриваться мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива (устройство пандусов-порогов, лотки для стекания топлива и др.).
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.18 СП 113.13330.2023 | 27 | Покрытие полов зданий для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (п.6.2.18 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.18 СП 113.13330, который существует и актуален на 28.04.2025. |  |  |  | пункт 6.2.18 | 6.2.18 Покрытие полов зданий для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.5.32 СП 113.13330.2023 | 27 | Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение (п.5.32 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.32 СП 113.13330, который требует, чтобы покрытие рамп и пешеходных дорожек исключало скольжение. |  |  |  | пункт 5.32 | 5.32 Тип покрытия полов стоянок автомобилей в зависимости от вида и интенсивности механических и тепловых воздействий с учетом специальных требований к полам назначают в соответствии с требованиями СП 29.13330. Покрытие полов стоянки автомобилей должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов, масел и противогололедных реагентов по СП 28.13330 и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений. Покрытие полов рамп, пандусов и пешеходных дорожек на них должно быть из материалов, исключающих скольжение.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.6.2.20 СП 113.13330.2023 | 27 | Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1 (п.6.2.20 СП 113.13330.2023). | ok | Проектный текст соответствует требованию пункта 6.2.20 СП 113.13330: отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1. |  |  |  | пункт 6.2.20 | 6.2.20 Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей должна быть выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 6.2.26 СП 113.13330.2023 | 43 | Пожарные отсеки подземной автостоянки и рампы защищаются автоматическими установками пожаротушения (п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.26 СП 113.13330, который существует и не утратил силу. Указание на этот пункт в контексте защиты пожарных отсеков автоматическими установками пожаротушения соответствует смыслу нормы. |  |  |  | пункт 6.2.26 | 6.2.26 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок автомобилей закрытого типа следует принимать согласно СП 10.13130: - при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 - две струи по 2,5 л/с; - свыше 5 тыс. м3 - две струи по 5 л/с. В неотапливаемых стоянках автомобилей системы внутреннего противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130. Автоматическое пожаротушение стоянок автомобилей следует выполнять согласно СП 486.1311500.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 6.2.26 СП 113.13330.2023 | 44 | С учётом категории пожарной опасности и объёмно-планировочных решений в систему противопожарной защиты паркинга входят следующие установки (п. 7.6, табл. 7.2, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.1*, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023, п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020): - спринклерная установка пожаротушения; - ВПВ с устройством пожарных кранов; | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.26 СП 113.13330.2023, который существует и действует по состоянию на 28.04.2025. Указанный пункт относится к внутреннему пожаротушению отапливаемых стоянок, а проект перечисляет установки, соответствующие этому требованию. |  |  |  | пункт 6.2.26 | 6.2.26 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок автомобилей закрытого типа следует принимать согласно СП 10.13130: - при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 - две струи по 2,5 л/с; - свыше 5 тыс. м3 - две струи по 5 л/с. В неотапливаемых стоянках автомобилей системы внутреннего противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130. Автоматическое пожаротушение стоянок автомобилей следует выполнять согласно СП 486.1311500.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 6.2.26 СП 113.13330.2023 | 45 | Расчётное количество пожарных стволов для подземной автостоянки – 2 шт. (п. 7.6, табл. 7.1, поз. 2 СП 10.13130.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023). | ok | Пункт 6.2.26 СП 113.13330 существует и не утратил силу. В проекте он используется для расчёта количества пожарных стволов (2 шт.), что соответствует требованию нормы о двух струях для закрытых отапливаемых стоянок. |  |  |  | пункт 6.2.26 | 6.2.26 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок автомобилей закрытого типа следует принимать согласно СП 10.13130: - при объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м3 - две струи по 2,5 л/с; - свыше 5 тыс. м3 - две струи по 5 л/с. В неотапливаемых стоянках автомобилей системы внутреннего противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130. Автоматическое пожаротушение стоянок автомобилей следует выполнять согласно СП 486.1311500.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.4.6 СП 113.13330.2023 | 54 | В соответствии с п.8.4.6 СП 113.13330.2023 в подземной автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели эвакуационных выходов на этаже, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), номерных знаков на фасаде здания, сооружения, входов в помещение насосной пожаротушения. | ok | Пункт 8.4.6 СП 113.13330 существует и действует на 28.04.2025. Текст проекта полностью соответствует требованиям нормы, перечисляя все требуемые световые указатели. |  |  |  | пункт 8.4.6 | 8.4.6 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели: а) эвакуационных выходов на каждом этаже; б) путей движения автомобилей; в) мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники; г) мест установки первичных средств пожаротушения; д) мест расположения наружных гидрантов (на фасаде сооружения); е) номерных знаков на фасаде здания, сооружения; ж) входов в помещение насосной пожаротушения.
СП 113.13330 | СП 113.13330 - СП 113.13330.2023 (с изменениями № 1, 2).docx | п.8.4.7 СП 113.13330.2023 | 54 | В соответствии с п.8.4.7 СП 113.13330.2023 пути движения автомобилей оснащаются указателями направления движения. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.4.7 СП 113.13330 и отражает основные требования нормы (установка указателей направления движения на высоте 2 и 0,5 м с прямой видимостью). Дополнительные детали нормы (расположение у поворотов, изменение уклонов, автоматическое включение указателей) не указаны, но их отсутствие не считается ошибкой, так как проект может использовать часть нормы. |  |  |  | пункт 8.4.7 | 8.4.7 Пути движения автомобилей внутри стоянок автомобилей, а также пути эвакуации должны быть оснащены указателями, ориентирующими водителя и пешеходов. Световые указатели направления движения автомобилей устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи и располагаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки проездов автомобилей. Эвакуационные знаки безопасности по путям эвакуации предусматриваются согласно СП 52.13330. Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов должны включаться автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики с учетом требований СП 439.1325800.