## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020) | 7 | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020). СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020). | not_found | пункт 2.13130 отсутствует в норме | пункт 2.13130
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 3.1 СП 2.13130.2020 | 17 | Кровля всех жилых строений, в том числе с учетом размещения на ней технических помещений предусмотрена неэксплуатируемой, т.к. на кровле не предусмотрено постоянное пребывание людей. Пожарно-техническая высота здания определена максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (п.3.1 СП 1.13130.2020). | not_ok | Проект ссылается на СП 1.13130.2020, а требуемый пункт относится к СП 2.13130, пункт 3.1, поэтому ссылка некорректна. | пункт 3.1 | 3.1 огнестойкость строительной конструкции: Способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 6.3.1 СП 2.13130.2020 | 18 | Здание состоит из трех пожарных отсеков, а именно: пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Проект ссылается на пункт 6.3.1 СП 2.13130 и указывает конкретные параметры (площадь, степень огнестойкости), которые, как правило, берутся из таблицы 6.5. Это частичное соответствие, не противоречит норме. | пункт 6.3.1 | 6.3.1 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. Таблица 6.5 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. Таблица 6.6
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 6.3.1 СП 2.13130.2020 | 18 | пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023); | ok | Ссылка на пункт 6.3.1 СП 2.13130 существует и проект корректно отсылает к нему, предоставляя конкретные параметры, соответствующие требованиям нормы. | пункт 6.3.1 | 6.3.1 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для подземных автостоянок следует принимать по таблице 6.5. Таблица 6.5 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа надземной автостоянки закрытого типа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 6.6. Таблица 6.6
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | табл.6.8 СП 2.13130.2020 | 18 | пожарный отсек № 3 – жилой дом в составе Cтроение 1 – 24 этажа, Cтроение 2 – 24 этажа, в том числе: встроенные и встроенно-пристроенные на 1-ом этаже помещения БКТ класса Ф4.3 и ЦИН класса Ф3.5; технические и складские помещения классов Ф5.1, Ф5.2 жилого дома; жилые этажи; техническое пространство в нижней части здания высотой менее 1,8 м. Площадь этажа в пределах пожарного отсека – не превышает 2500 м2, строительный объем не более 150 000 м.куб., степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, пожарно-техническая высота пожарного отсека не превышает 75 м (п.6.5.1 Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ-5-ПБ1 Лист Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 15 18 табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020); | not_found | пункт 6.8 отсутствует в норме | пункт 6.8
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.7 СП 2.13130.2020 | 18 | г.4 Пожарные отсеки автостоянки и пожарный отсек жилого здания в подземной и надземной части отделяются друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа (тамбур-шлюзами 1-го типа при вертикальном сообщении) (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, ч.5 ст.88 № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на п. 5.4.7 СП 2.13130 корректна: проект использует противопожарные стены и перекрытия 1‑го типа, что соответствует требованиям пункта. | пункт 5.4.7 | 5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделенные от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.8 СП 2.13130.2020 | 18 | Противопожарные стены 1-го типа возводятся до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты и ширины противопожарной предусмотрена стена более высокого и широкого отсека. (п.5.4.8 СП 2.13130.2020). | ok | Текст проекта полностью соответствует смыслу и требованиям пункта 5.4.8 СП 2.13130, включая возведение стен до перекрытий 1‑го типа и установку стен более высокого и широкого отсека при разделении по высоте и ширине. Ссылка на пункт корректна и не противоречит норме. | пункт 5.4.8 | 5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.11 СП 2.13130.2020 | 18 | Противопожарные стены 1-го типа в надземной части не разделяют наружные стены, т.к. примыкают к участку наружной стены шириной не менее 1,2 м, имеющему предел огнестойкости не менее Е 60 и класс К0 (п.5.4.11 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка на п. 5.4.11 СП 2.13130 корректна: проект применяет исключение из нормы, позволяющее не разделять наружные стены при условии ширины ≥ 1,2 м, огнестойкости ≥ E 60 и классе К0. | пункт 5.4.11 | 5.4.11 Противопожарные стены 1-го типа должны разделять наружные стены класса К1, К2 и К3 и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. Допускается не разделять указанные стены в случае, если противопожарная стена 1-го типа примыкает к участку наружной стены шириной не менее 1,2 м, имеющей предел огнестойкости не менее E 60 и класс К0.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.17 СП 2.13130.2020 | 19 | При разделении пожарных отсеков противопожарными перекрытиями 1-го типа в надземной части здания (при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания) противопожарные перекрытия не разделяют наружные стены и не выступают за наружную плоскость, при этом (п.5.4.17 СП 2.13130.2020): - междуэтажный пояс при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания выполняется высотой не менее 1,5 м, по п.5.4.17 СП 2.13130.2020; - предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее EI 150; - класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее К0; - внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка толщиной более 0,5 мм в соответствии с ГОСТ 31251 наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия разделена противопожарной отсечкой, выполненной из НГ вертикальным размером не менее толщины перекрытия. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.17 СП 2.13130, указывая условия, предусмотренные в нём, и не содержит противоречий. | пункт 5.4.17 | 5.4.17 Противопожарные перекрытия 1-го типа, как правило, должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см. При этом должен быть предусмотрен междуэтажный пояс согласно пункту 5.4.18 настоящего свода правил высотой не менее 1,2 метра с пределом огнестойкости не менее E 60. Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия: - междуэтажный пояс выполняется высотой не менее 1,5 м; - предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее EI 150; - класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее К0 - внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка толщиной более 0,5 мм в соответствии с ГОСТ 31251 наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия должна разделяться противопожарной отсечкой, выполненной из НГ вертикальным размером не менее толщины перекрытия.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020 | 22 | Все противопожарные преграды выполняются классом пожарной опасности К0. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ п.п. 5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020). | ok | Текст проекта указывает, что все противопожарные преграды выполнены классом пожарной опасности К0, что соответствует требованию пункта 5.3.3 СП 2.13130 (преграды должны быть К0 или К1). | пункт 5.3.3 | 5.3.3 Противопожарные преграды, в зависимости от класса конструктивной пожарной опасности здания, должны соответствовать классу пожарной опасности К0 или К1. (п. 5.3.3 в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641)
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020 | 22 | Все противопожарные преграды выполняются классом пожарной опасности К0. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ п.п. 5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 5.3.4 СП 2.13130 корректна: проект упоминает ограничение площади проёмов в противопожарных преградах до 25 % и исключение лифтовых шахт, что соответствует норме. | пункт 5.3.4 | 5.3.4 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не нормируется, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнений проемов составляют не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды (кроме противопожарных стен 1 типа).
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.15 СП 2.13130.2020 | 22 | г.8 Предел огнестойкости участка покрытия автостоянки, используемого для проезда пожарной техники предусмотрен не менее REI 60 (фактически REI 150), класс пожарной опасности - К0 (п.5.4.15 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка соответствует пункту 5.4.15 СП 2.13130, требующему REI 60 и класс пожарной опасности К0; проект указывает эти требования, поэтому соответствует. | пункт 5.4.15 | 5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности - К0. При устройстве эвакуационных выходов на специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать с пределом огнестойкости не менее: R15/RE 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест; R30/RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел; REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 человек; REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле более 15 человек. Предел огнестойкости конструкций покрытия (участка покрытия), на котором предусмотрено проектирование эксплуатируемой кровли следует предусматривать не менее предела огнестойкости междуэтажных перекрытий здания. При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45. При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из материалов НГ либо должен иметь защитные слои из НГ материалов как для эксплуатируемых кровель в соответствии с СП 17.13330. (п. 5.4.15 в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641)
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 СП 2.13130.2020 | 23 | Лестничные клетки типа Л1 и Н2 в здании запроектированы в соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2020. Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных, а внутренние стены лестничных клеток Н2 – за исключением дверных и для подачи воздуха (п.5.4.16 а) СП 2.13130.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.16 СП 2.13130.2020, в котором для типов Л1, Л2, Н1 и Н3 внутренние стены не должны иметь проёмов, за исключением дверных. В проекте для Л1 соблюдена эта норма, а для Н2 допускаются проёмы для подачи воздуха – это не противоречит норме, поскольку пункт 5.4.16 не ограничивает тип Н2. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 «г» СП 2.13130.2020 | 23 | Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных), с учетом высоты строений более 50 м, предусмотрены противопожарными 1-го типа (5.4.16 «г» СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на подпункт 5.4.16 г СП 2.13130, где указано, что двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных) в зданиях выше 50 м должны быть противопожарными 1‑го типа. Это соответствует заявленному требованию. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020 | 23 | Внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020). Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020): | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.16 «д» СП 2.13130, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Указанный пункт содержит требования к внутренним стенам лестничных клеток и расстоянию между проемами, что соответствует содержанию проекта. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 «е» СП 2.13130.2020 | 23 | При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (Строение 2 в уровне 1-го этажа), участок наружной стены лестничной клетки, длиной не менее 4 м от вершины угла имеет предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Проемов (дверных и оконных) в противолежащих стенах на расстоянии менее 4 м друг от друга на указанных участках не предусмотрено (5.4.16 е) СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.16 е СП 2.13130, указывая требуемый предел огнестойкости и отсутствие проёмов в противоположных стенах, что соответствует смыслу нормы. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 «ж» СП 2.13130.2020 | 23 | В местах разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями внутренние стены лестничных клеток имеют предел огнестойкости не менее REI 150 (5.4.16 ж) СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на подпункт ж пункта 5.4.16 СП 2.13130, требующий REI 150 для внутренних стен лестничных клеток при разделении здания на пожарные отсеки. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.8 СП 2.13130.2020 | 24 | Ограждающие конструкции лестничных клеток со смещением внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) с учетом деления здания на пожарные отсеки предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже REI 150, и возводятся до противопожарных перекрытий указанных лестничных клеток с пределом огнестойкости не ниже REI 150 (п.5.4.8 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 5.4.8 корректна, проект реализует требуемое возведение ограждающих конструкций до противопожарных перекрытий, что соответствует норме. | пункт 5.4.8 | 5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.2.8 СП 2.13130.2020 | 24 | Лестницы 2-го типа, размещенный в здании соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.5.2.8 СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.2.8 СП 2.13130, повторяя его содержание о требованиях огнестойкости лестниц 2‑го типа и возможности использования стальных конструкций с ненормируемыми пределами огнестойкости. | пункт 5.2.8 | 5.2.8 Пределы огнестойкости несущих конструкций лестниц 2-го типа, предусмотренных для эвакуации, как правило, должны соответствовать требованиям для маршей и площадок лестничных клеток. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 | 24 | В соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 в части устройства наружных стен на объекте предусмотрены следующие проектные решения: Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. | ok | Проект соответствует требованию пункта 5.4.18 СП 2.13130: огнестойкость наружных несущих стен по потере целостности (E) установлена не менее, чем для наружных ненесущих стен. | пункт 5.4.18 | 5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих и самонесущих стен по потере целостности (E) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен (в том числе навесных, междуэтажного заполнения) по потере целостности (E) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Для наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания и крепления стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия и оцениваться для узла примыкания - по признаку потери целостности (E) и теплоизолирующей способности (I), для узла крепления - по потере несущей способности (R) (см. рис. 1а). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости указанных узлов примыкания и крепления EI 60 и R 60 соответственно. Для наружных стен междуэтажного заполнения (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания (опирания) стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен (см. рис. 1б), но с учетом требований подпункта "а" данного пункта.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 5.4.18 а), д) СП 2.13130.2020 | 24 | В соответствии с п. 5.4.18 а), д) СП 2.13130.2020 для наружных стен здания, имеющих проемы с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. конструкции наружных светопрозрачных стен, оконные проемы, ленточное остекление и т.п., за исключением дверей лоджий, балконов имеющих выступ плиты балкона не менее 0,6 м и эвакуационных выходов) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса предусмотрена не менее 1,2 м. | not_ok | Проект ссылается на пункт 5.4.18 а), д), но в тексте нормы нет требования о высоте междуэтажного пояса; проект утверждает высоту 1,2 м, что не соответствует норме. | пункт 5.4.18 | 5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих и самонесущих стен по потере целостности (E) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен (в том числе навесных, междуэтажного заполнения) по потере целостности (E) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Для наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания и крепления стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия и оцениваться для узла примыкания - по признаку потери целостности (E) и теплоизолирующей способности (I), для узла крепления - по потере несущей способности (R) (см. рис. 1а). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости указанных узлов примыкания и крепления EI 60 и R 60 соответственно. Для наружных стен междуэтажного заполнения (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания (опирания) стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен (см. рис. 1б), но с учетом требований подпункта "а" данного пункта.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 | 24 | В соответствии с п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков предусмотрена не менее 0,8 м, а при примыкании противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа - не менее 1 м (с учетом п.5.3.6 СП 2.13130.2020). | not_ok | Пункт 5.4.18 б) отсутствует в предоставленном тексте нормы; проект относится к внутренним стенам, а норма описывает наружные стены. | пункт 5.4.18 | 5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих и самонесущих стен по потере целостности (E) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен (в том числе навесных, междуэтажного заполнения) по потере целостности (E) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам. Для наружных навесных стен (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания и крепления стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия и оцениваться для узла примыкания - по признаку потери целостности (E) и теплоизолирующей способности (I), для узла крепления - по потере несущей способности (R) (см. рис. 1а). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости указанных узлов примыкания и крепления EI 60 и R 60 соответственно. Для наружных стен междуэтажного заполнения (в том числе светопрозрачных) предел огнестойкости узлов примыкания (опирания) стен к перекрытиям должен быть предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен (см. рис. 1б), но с учетом требований подпункта "а" данного пункта.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.3.6 СП 2.13130.2020 | 24 | В соответствии с п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков предусмотрена не менее 0,8 м, а при примыкании противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа - не менее 1 м (с учетом п.5.3.6 СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.3.6 СП 2.13130, указывая ширину простенков в соответствии с требованиями нормы; пункт существует и действует на дату проверки. | пункт 5.3.6 | 5.3.6 В местах примыкания противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа к наружным стенам должны быть предусмотрены простенки шириной не менее 1,0 м, а противопожарных перегородок 2-го типа - простенки шириной не менее 0,8 м. Указанные простенки могут выполняться частично или полностью светопрозрачными либо иметь в своем составе проемы, в случае если данные простенки в пределах установленной ширины, а также заполнения проемов будут иметь предел огнестойкости, соответствующий наружным стенам. Допускается не выполнять указанные простенки в местах эвакуационных выходов из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенные от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. (п. 5.3.6 в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641)
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (6.5.5 СП 2.13130.2020) | 27 | г.23 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части общественного назначения имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. С учетом наличия в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенные части здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не превышает отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (6.5.5 СП 2.13130.2020). | not_ok | Пункт 6.5.5 СП 2.13130 относится к зданиям I‑III степеней огнестойкости, а в проекте он применён к «общественному назначению», что не соответствует предмету нормы. | пункт 6.5.5 | 6.5.5 В зданиях I - III степеней огнестойкости несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте должен быть выполнен из НГ. Допускается на указанных участках покрытий применять горючие утеплители в случае устройства на них защитных слоев из НГ как для эксплуатируемых кровель в соответствии с СП 17.13330, а также при отсутствии на них пожарной нагрузки.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.14 СП 2.13130.2020 | 28 | г.24 При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (места примыкания жилого строения и встроенно-пристроенной части) участок наружной стены, длиной не менее 4 м от вершины угла с одной из сторон предусмотрен класса пожарной опасности К0 и имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной преграды. Проемы на данном участке наружной стены на расстоянии менее 4 м друг от друга не предусмотрено (п.5.4.14 СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.14 СП 2.13130 и соответствует его требованиям: указан K0 и равный предел огнестойкости, а также не противоречит норме по проёмам. | пункт 5.4.14 | 5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135° необходимо принять следующие меры: - участок наружной стены одной из частей здания, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должен быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки; - карнизный свес крыши на данном участке наружной стены следует выполнять из НГ либо с обшивкой листовыми НГ; - проемы на данном участке наружной стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 6.5.4 СП 2.13130.2020 | 29 | Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проёмами и раздвижных перегородок не нормируются (п. 6.5.4 СП 2.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.5.4 СП 2.13130, где указано, что класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не нормируются. Текст проекта полностью соответствует смыслу нормы. | пункт 6.5.4 | 6.5.4 Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.21 СП 2.13130.2020 | 30 | г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4.21 СП 2.13130 и указывает, что ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов, что соответствует требованию нормы. Дополнительное уточнение высоты не противоречит норме и не считается ошибкой. | пункт 5.4.21 | 5.4.21 Требования по огнестойкости и классу пожарной опасности к наружным ограждениям балконов и лоджий не предъявляются. Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой 3 этажа и более должны выполняться из НГ. Допускается нанесение на негорючие элементы указанных ограждений, в том числе из алюминия и стали, горючих защитно-декоративных и антикоррозионных покрытий (полимерно-порошковых или красок) толщиной слоя до 0,3 мм.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.2.8 СП 2.13130.2020 | 39 | д.19 Лестницы 2-го типа, размещённые в здании, соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.4.4.8 СП 1.13130.2020, п.5.2.8 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 5.2.8 СП 2.13130 корректна, пункт существует и его содержание соответствует требованиям проекта. | пункт 5.2.8 | 5.2.8 Пределы огнестойкости несущих конструкций лестниц 2-го типа, предусмотренных для эвакуации, как правило, должны соответствовать требованиям для маршей и площадок лестничных клеток. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости.
СП 2.13130 | СП 2.13130 - СП 2.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4.16 СП 2.13130.2020 | 40 | В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2020 и п.5.4.16 СП 2.13130.2020 лестничные клетки подвального (подземного) этажа запроектированы без естественного освещения. | not_ok | Пункт 5.4.16 СП 2.13130 не содержит требований к естественному освещению лестничных клеток, а проект утверждает, что они запроектированы без естественного освещения, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 5.4.16 | 5.4.16 При проектировании лестничных клеток необходимо выполнение следующих требований: а) внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных; (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) б) в наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП 1.13130, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Количество и площадь открываемых створок в данных окнах не нормируется. При наличии остекленных проемов в лестничных клетках типа Н2 они должны быть не открывающимися (допускается в конструкции данных окон наличие устройств, обеспечивающих их открывание только в период обслуживания, мытья и ремонта). Допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в уровне первого этажа в следующих случаях: - наличия оконных проемов на нижней промежуточной площадке участка лестницы, расположенного между 1-м и 2-м этажами; - наличия не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих наружу, или остекления с аналогичной площадью дверей в указанных стенах; - наличие в уровне первого этажа лестничной клетки эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по 1-й категории надежности электроснабжения. В лестничных клетках типа Н1 вместо открываемых окон допускается устройство не открывающихся остекленных проемов площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах и стенах тамбуров, ведущих в переход наружной воздушной зоны, или аналогичное по площади остекление дверей в указанных стенах; в) при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309. Допускается не проводить указанные обоснования для общественных зданий I - II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 при выполнении следующих условий: - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до оконных и дверных проемов, не имеющих противопожарного заполнения, измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; - минимальное расстояние от открытых проемов лестничных клеток до конструкций здания, выполненных из горючих материалов (кровли, карнизов, свесов и др.), измеренное по прямой линии, должно быть не менее 6 м; г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствии с ГОСТ 10174). Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более; д) внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания (ширина простенка) должно быть не менее: - 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4, а также помещений категорий В3 - В2, защищенных системами автоматического пожаротушения; - 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В3 - В2; - 2,5 м при примыкании к стене лестничной клетки производственных помещений категорий В1, Б и А. Допускается сокращать расстояние между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания до 0,8 м при условии противопожарного заполнения проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения окнами (дверьми) 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях. (пп. "д" в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) е) если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, а с противоположной относительно лестничной клетки стороны угла на расстоянии менее 4 м от вершины угла расположены дверные или оконные проемы, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток окна, светопрозрачные конструкции и двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом минимальное расстояние от окон, светопрозрачных конструкций и дверей лестничных клеток до проемов в наружных стенах зданий, расположенных с противоположной стороны угла (оконных, дверных и т.д.), должно быть не менее 4 м. Примечание - Расстояние измеряется по прямой горизонтальной линии "в свету", т.е. по прямой, которая не пересекает глухие строительные конструкции (ограждения лоджий, пилястры и т.д.). При расстоянии между проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах помещений менее 4 м должно быть предусмотрено противопожарное заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток или помещений противопожарными элементами 2-го типа в зданиях I степени огнестойкости и 3-го типа в остальных зданиях, за исключением помещений, в которых отсутствует горючая нагрузка (входной тамбур, санузлы, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, помещения категории В4 или Д и другие) (в ред. Приказа МЧС России от 20.06.2023 N 641) ж) при разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами внутренние стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150.