## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009) | 7 | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009). | not_ok | В тексте проекта отсутствует ссылка на пункт 3.1 СП 3.13130, поэтому проверка корректности ссылки невозможна. | пункт 3.1 | 3.1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 52 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | ok | Проектная ссылка на пункт 3.3 СП 3.13130 корректна: в проекте указано, что система включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, что соответствует содержанию пункта 3.3 нормы. | пункт 3.3 | 3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 52 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | not_ok | Проект не содержит прямой ссылки на пункт 3.4 СП 3.13130, а рассматривает только включение системы оповещения, что не соответствует содержанию пункта о кабелях и их работоспособности. | пункт 3.4 | 3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 52 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | ok | Проект ссылается на пункт 3.5 СП 3.13130, но упоминает только автоматическое включение системы. Это не противоречит требованию о месте управления, а лишь частично отсылает к норме, что допускается. | пункт 3.5 | 3.5. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 4.1 СП 3.13130.2009 | 52 | Звуковые и речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (п. 4.1 СП 3.13130.2009). | ok | Ссылка на пункт 4.1 СП 3.13130 корректна: проект указывает требуемый уровень звука и диапазон, совпадающие с нормой, а добавление «речевых» сигналов не противоречит норме, так как она охватывает общий уровень всех сигналов. | пункт 4.1 | 4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 4.4 СП 3.13130.2009 | 52 | Настенные звуковые и речевые оповещатели, комбинированные пожарные оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130.2009). | ok | Текст проекта полностью соответствует пункту 4.4 СП 3.13130, указанные требования и числовые значения совпадают, пункт не утратил силу. | пункт 4.4 | 4.4. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 4.8 СП 3.13130.2009 | 53 | Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п. 4.8 СП 3.13130.2009). Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от других звуковых сигналов (ч. 9, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на пункт 4.8 СП 3.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу к 28.04.2025, и проектный текст соответствует смыслу нормы. | пункт 4.8 | 4.8. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 54 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 3.3 СП 3.13130: в нём указано, что система оповещения и управления эвакуацией включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации, что соответствует заявленному в проекте. | пункт 3.3 | 3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям. В СОУЭ 3 - 5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения. Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 54 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | not_ok | Проектный текст ссылается на пункт 3.4 в диапазоне 3.3–3.5, но описывает только автоматическое включение системы, не упоминая требования к кабелям и их прокладке, которые содержатся в пункте 3.4. | пункт 3.4 | 3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
СП 3.13130 | СП 3.13130 - СП 3.13130.2009.docx | п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009 | 54 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009). | not_ok | Проект ссылается на пункт 3.5, но не отражает требование о размещении управления СОУЭ в пожарном посте/диспетчерской, что противоречит содержанию пункта 3.5. | пункт 3.5 | 3.5. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.