## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013). | 7 | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013). | not_found | пункт 4.13130 отсутствует в норме | пункт 4.13130
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | табл. 1 СП 4.13130.2013 | 11 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на участке приняты в соответствии табл. 1 СП 4.13130.2013, п.6.2.1 СП 113.13330.2023 и составляют не менее, представленных в табл. 1 и 2: | not_ok | В проекте отсутствует ссылка на пункт 1 СП 4.13130; упоминается только таблица 1 СП 4.13130.2013 и пункт 6.2.1 другого документа. | пункт 1 | 1. Утвердить и ввести в действие с 29 июля 2013 г. прилагаемый свод правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". (в ред. Приказа МЧС России от 18.07.2013 N 474)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | табл. 1 СП 4.13130.2013 | 12 | - от проектируемого жилого здания до проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) – не менее 10 м; - от проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) и выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до существующих окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 30 м; - от выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до проектируемого жилого здания (встроенно-пристроенной части) – не менее 11 м; Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ-5-ПБ1 Лист Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 9 12 - от проектируемого жилого здания до существующих и проектируемых окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 18 м, что соответствует требованиям табл. 1, 2 СП 4.13130.2013. | not_ok | В тексте проекта отсутствует явная ссылка на пункт 1 СП 4.13130; упоминаются только таблицы 1 и 2, поэтому проверка конкретного пункта невозможна. | пункт 1 | 1. Утвердить и ввести в действие с 29 июля 2013 г. прилагаемый свод правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". (в ред. Приказа МЧС России от 18.07.2013 N 474)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.4.15 СП 4.13130.2013 | 13 | Расстояния от надземной части выезда (рампы) из проектируемой подземной автостоянки, от проектируемой площадки под ТП (ТП по отдельному проекту не ниже III степени огнестойкости класса не ниже С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения составляют (п.4.15, п.6.1.48 СП 4.13130.2013): - со стороны стен с проемами (со стороны въезда) – не менее 9 м; - со стороны стен без проемов – расстояние не нормируется. | not_ok | В проекте указано расстояние 9 м со стороны стен с проемами, тогда как пункт 4.15 СП 4.13130 (актуальный на 28.04.2025) требует не менее 10 м для открытых площадок с массой свыше 3,5 т. Это прямое противоречие нормы. | пункт 4.15 | 4.15. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости. Расстояния до временных строений (мобильные сборно/разборные сооружения, ангары и постройки для осуществления строительства, реконструкции или ремонта и т.п.) должны составлять не менее 15 м. Расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных, временных сооружений (построек) не нормируется при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11. Противопожарные расстояния между указанными некапитальными, временными сооружениями (постройками) не нормируются, если их суммарная площадь застройки (размещения) не превышает 800 м2. Противопожарные расстояния от такой группы до других подобных сооружений (построек) или групп должны составлять не менее 15 м. При размещении некапитальных, временных сооружений (построек) и площадок должно соблюдаться, в том числе условие обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники к объектам защиты. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до открытых площадок для стоянки автомобилей с допустимой максимальной массой менее 3,5 т не нормируются. Противопожарные расстояния от границ организованных открытых площадок для стоянки автомобилей с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т до зданий, сооружений I - IV степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 должны приниматься не менее 10 м. Расстояния со стороны стен без проемов не нормируются. Расстояния до зданий, сооружений других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности должны составлять не менее 15 м. Расстояния до зданий, сооружений со стороны противопожарных стен 1-го и 2-го типов не нормируются. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610) Противопожарные расстояния от открытых площадок для стоянки автомобилей до производственных и складских зданий должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.1. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610) (п. 4.15 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.6.1.48 СП 4.13130.2013 | 13 | Расстояния от надземной части выезда (рампы) из проектируемой подземной автостоянки, от проектируемой площадки под ТП (ТП по отдельному проекту не ниже III степени огнестойкости класса не ниже С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения составляют (п.4.15, п.6.1.48 СП 4.13130.2013): - со стороны стен с проемами (со стороны въезда) – не менее 9 м; - со стороны стен без проемов – расстояние не нормируется. | ok | Ссылка на пункт 6.1.48 соответствует актуальной норме: требования о расстоянии 9 м со стороны стен с проемами и отсутствие нормирования со стороны стен без проемов. | пункт 6.1.48 | 6.1.48 На территориях производственных объектов противопожарные расстояния от открытых площадок для хранения и ожидания автомобильного подвижного состава (в том числе с навесом без стеновых конструкций) должны приниматься: а) до зданий, сооружений производственного и складского назначения: I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 со стороны стен без проемов - не нормируются; то же, со стороны стен с проемами - не менее 9 м; IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 со стороны стен без проемов - не менее 6 м; то же, со стороны стен с проемами - не менее 12 м; других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м; б) до административных и бытовых зданий предприятий: I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 со стороны стен без проемов - не нормируются, со стороны стен с проемами - не менее 9 м; других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м. Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 не нормируется. (п. 6.1.48 введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п. 4.14 СП 4.13130 | 13 | Противопожарные расстояния от здания (сооружений объекта) до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород составляют не менее 50 м, лиственных пород – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) составляет не менее 15 м (п. 4.14 СП 4.13130). | ok | Ссылка на пункт 4.14 СП 4.13130 корректна: пункт существует, не утратил силу до 28.04.2025, и проектный текст соответствует его требованиям. | пункт 4.14 | 4.14. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. Примечание. Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. Границы лесных насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от зданий и сооружений I - IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 до лесных насаждений хвойных (смешанных) пород допускается уменьшать до 30 м, при условии, что наружные поверхности обращенных к лесу стен, в том числе отделка, облицовка (при наличии) выполнены из материалов группы горючести не ниже Г1. В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от леса должны применяться материалы не ниже Г1 или РП1. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м. (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6, [1], [2], СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при условии разработки дополнительных противопожарных мероприятий, обеспечивающих ограничение распространения пожара. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610) При устройстве противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений населенных пунктов с различными видами застройки или при объединении границ городских и сельских населенных пунктов, а также в других случаях смешанного использования территорий следует руководствоваться видом застройки, непосредственно примыкающей к лесу. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610) Противопожарные расстояния от зданий, сооружений до лесных и других древесно-кустарниковых насаждений на землях населенных пунктов (городских лесов, парков, скверов, аллей, садов и т.п.) не нормируются. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610) (п. 4.14 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | в.6 Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилому зданию предусмотрено в соответствии СП 4.13130.2013 и ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. | 14 | в.6 Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилому зданию предусмотрено в соответствии СП 4.13130.2013 и ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. | not_found | пункт 4.13130 отсутствует в норме | пункт 4.13130
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | Подъезд пожарных автомобилей к жилым строениям класса Ф1.3 обеспечен по всей длине с двух продольных сторон (п.8.1.1 а) СП 4.13130.2013). | 14 | в.6 Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилому зданию предусмотрено в соответствии СП 4.13130.2013 и ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. Подъезд пожарных автомобилей к жилым строениям класса Ф1.3 обеспечен по всей длине с двух продольных сторон (п.8.1.1 а) СП 4.13130.2013). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.1.1(a) СП 4.13130, который в актуальной редакции предусматривает обеспечение подъезда пожарных автомобилей с двух продольных сторон для многоэтажных зданий класса Ф1.3 высотой 28 м и более. | пункт 8.1.1 | 8.1.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине: а) с двух продольных сторон - к многоэтажным зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 м и более, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 м и более; б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий: оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию; при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой; при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий; в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. К зданиям с площадью застройки более 10 000 м2 или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п 8.1.2 СП 4.13130.2013 | 15 | На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием не предусмотрено размещение ограждений (за исключением ограждений для палисадников), воздушных линии электропередач, рядовой посадки деревьев и иных конструкций, способных создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников (п 8.1.2 СП 4.13130.2013); | ok | Текст проекта соответствует смыслу пункта 8.1.2 СП 4.13130: запрещено размещать ограждения (за исключением палисадников), линии электропередачи, рядовую посадку деревьев и иные конструкции, препятствующие работе пожарных автолестниц и автоподъемников. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 8.1.2 | 8.1.2 На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением, не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции и изделия, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.4 СП 4.13130.2013 | 15 | Ширина проездов для пожарных автомобилей для здания высотой более 46 м составляет не менее 6 м (п.8.1.4 СП 4.13130.2013): | ok | Пункт 8.1.4 СП 4.13130 существует и в проекте корректно указан. Норма описывает ширину проездов только до 46 м; проект дополняет её требованием для зданий выше 46 м, что не противоречит норме. | пункт 8.1.4 | 8.1.4 Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м - при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно;
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.5 СП 4.13130.2013 | 15 | В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, в ряде случаев включены тротуары, примыкающие к проездам (п.8.1.5 СП 4.13130.2013). | ok | Ссылка на пункт 8.1.5 СП 4.13130 корректна; проект отражает разрешение включения тротуаров в общую ширину проездов, что соответствует смыслу нормы. | пункт 8.1.5 | 8.1.5 В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.11 СП 4.13130.2013 | 15 | Проезды предусмотрены нетупиковыми (п.8.1.11 СП 4.13130.2013). | not_ok | Проект утверждает, что проезды нетупиковые, тогда как пункт 8.1.11 нормы относится к тупиковым проездам и устанавливает требования к площадкам для разворота пожарных автомобилей. Это прямое противоречие. | пункт 8.1.11 | 8.1.11 Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей размером не менее чем 15 x 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер, необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для разворота, расположенных на расстоянии не более 150 м друг от друга.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п. 8.1.6 СП 4.13130.2013 | 15 | Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций здания высотой более 28 м составляет 8-10 м, за исключением отдельных участков (п. 8.1.6 СП 4.13130.2013). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.1.6 СП 4.13130, указывая расстояние 8‑10 м для зданий высотой более 28 м, что соответствует норме. | пункт 8.1.6 | 8.1.6 Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно составлять: для зданий, сооружений высотой до 28 м включительно - 5 - 8 м; для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8 - 10 м.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013 | 15 | На отдельных участках в связи с невозможностью выполнения нормативных требований из-за стесненности границ участка устройство проездов для пожарных автомобилей локально предусмотрено с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов/подъездов на ненормативном расстоянии от края проезда до наружных стен здания (п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013) | error | Не удалось распарсить ответ LLM | пункт 8.1 | 8.1 Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013 | 15 | На отдельных участках в связи с невозможностью выполнения нормативных требований из-за стесненности границ участка устройство проездов для пожарных автомобилей локально предусмотрено с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов/подъездов на ненормативном расстоянии от края проезда до наружных стен здания (п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013) | not_ok | В предоставленном тексте нормы отсутствует подпункт 8.1.6, поэтому ссылка в проекте не может быть подтверждена как существующая. | пункт 8.1 | 8.1 Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013 | 15 | На отдельных участках в связи с невозможностью выполнения нормативных требований из-за стесненности границ участка устройство проездов для пожарных автомобилей локально предусмотрено с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов/подъездов на ненормативном расстоянии от края проезда до наружных стен здания (п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013) и решений в части наличия проектируемых опор освещения, на территории, расположенной между подъездом/подъездом для пожарных автомобилей (автолестниц и автоподъемников) и зданием (п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013), при этом возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте (на основании п.8.1.3 СП 4.13130, Протокола совещания под председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.Н Ломакина по вопросам нормативных требований в части устройства пожарных проездов для Объектов Программы реновации от 28.01.2021 №1256-ПРМ-АЛ и письма Начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Жуковский Ю.А. от 26.02.2024 № ИВ-108/2-7343 подтверждена в Документе (Отчете) предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (том 85-0421-ОК-1/Н-11.2-ПБ3) (далее – Отчет), с учетом которого предусмотрены следующие мероприятия: | ok | Ссылка на СП 4.13130, пункт 8.1 и его подпункты (8.1.2, 8.1.3, 8.1.6) корректна: пункты существуют, не утратили силу к 28.04.2025, и проектный текст соответствует смыслу нормы. | пункт 8.1 | 8.1 Проходы, проезды и подъезды к жилым и общественным зданиям, сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013 | 15 | На отдельных участках в связи с невозможностью выполнения нормативных требований из-за стесненности границ участка устройство проездов для пожарных автомобилей локально предусмотрено с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов/подъездов на ненормативном расстоянии от края проезда до наружных стен здания (п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013) и решений в части наличия проектируемых опор освещения, на территории, расположенной между подъездом/подъездом для пожарных автомобилей (автолестниц и автоподъемников) и зданием (п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013), при этом возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте (на основании п.8.1.3 СП 4.13130, Протокола совещания под председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.Н Ломакина по вопросам нормативных требований в части устройства пожарных проездов для Объектов Программы реновации от 28.01.2021 №1256-ПРМ-АЛ и письма Начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Жуковский Ю.А. от 26.02.2024 № ИВ-108/2-7343 подтверждена в Документе (Отчете) предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (том 85-0421-ОК-1/Н-11.2-ПБ3) (далее – Отчет), с учетом которого предусмотрены следующие мероприятия: | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.1.2 СП 4.13130, который регулирует ограничения на размещение препятствий между подъездом для пожарных автомобилей и зданием. Текст проекта упоминает этот пункт, не противоречит его содержанию, а конкретные меры не требуются, поэтому частичное соответствие считается полным. | пункт 8.1.2 | 8.1.2 На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением, не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции и изделия, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.3 СП 4.13130 | 15 | возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте (на основании п.8.1.3 СП 4.13130, Протокола совещания под председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.Н Ломакина по вопросам нормативных требований в части устройства пожарных проездов для Объектов Программы реновации от 28.01.2021 №1256-ПРМ-АЛ и письма Начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Жуковский Ю.А. от 26.02.2024 № ИВ-108/2-7343 подтверждена в Документе (Отчете) предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (том 85-0421-ОК-1/Н-11.2-ПБ3) (далее – Отчет), с учетом которого предусмотрены следующие мероприятия: | ok | Проект корректно ссылается на пункт 8.1.3 СП 4.13130, где говорится, что возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений при невозможности выполнения требований подтверждается в документах предварительного планирования. В проекте указано, что такая возможность подтверждена в отчете, что соответствует смыслу нормы. | пункт 8.1.3 | 8.1.3 При невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.7 СП 4.13130.2013 | 16 | Конструкция дорожной одежды проездов и площадок для пожарной техники (в том числе с использованием газонных решёток и тротуаров), а также покрытие автостоянки (стилобатная часть), используемая в том числе для проезда и размещения пожарной техники, рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Для стилобатной части дорожное покрытие рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн/ось (п.8.1.7, п. 8.1.13 СП 4.13130.2013). | ok | Ссылка на пункт 8.1.7 корректна, проект соответствует требованию нормы о расчете конструкции дорожной одежды на нагрузку от пожарных автомобилей. | пункт 8.1.7 | 8.1.7 Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе укрепленных газонов, газонных решеток) для пожарной техники, а также площадок для ее установки должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.2.1 СП 4.13130.2013 | 16 | Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на пункт 8.2.1 корректна: проект обеспечивает подъезд мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине ≤18 м, что соответствует норме. Дополнительные параметры (расстояние, ширина проезда) дополняют, но не противоречат требованию. | пункт 8.2.1 | 8.2.1 К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 м и с двух сторон при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.2.3 СП 4.13130.2013 | 16 | Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект ссылается на пункт 8.2.3 СП 4.13130, в котором указана ширина проезда для пожарных автомобилей не менее 3,5 м при высоте зданий до 13 м. В проекте указана ширина проезда 3,5 м для площадки высотой до 12 м, что соответствует норме. | пункт 8.2.3 | 8.2.3 Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м - при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно;
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | СП 4.13130.2013 | 17 | Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности. | not_found | пункт отсутствует в норме
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.6.1.47 СП 4.13130.2013 | 26 | г.18 В подземной автостоянке в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023: предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023) | not_ok | В проекте указана ссылка на пункт 6.1.47 СП 4.13130, однако данный пункт утратил силу приказом МЧС России от 14.02.2020, поэтому на момент 28.04.2025 он не действует. | пункт 6.1.47 | 6.1.47. Утратил силу. - Приказ МЧС России от 14.02.2020 N 89.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.8.1.3 СП 4.13130.2013 | 26 | г.18 В подземной автостоянке в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023: предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023); встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ) | not_ok | В проекте отсутствует ссылка на пункт 8.1.3 СП 4.13130; упоминается только пункт 8.1.3 СП 113.13330.2023. | пункт 8.1.3 | 8.1.3 При невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.5.1.2 СП 4.13130.2013 | 28 | Встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилом здании предусматриваются в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). | ok | Пункт 5.1.2 СП 4.13130 существует в актуальной редакции (Приказ МЧС от 15.06.2022 N 610) и не утратил силу к 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него как на часть требований к встроенным помещениям в жилом здании. | пункт 5.1.2 | 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R. (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) - для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется; - для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); - для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3); - для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов. (п. 5.1.2 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.5.2.7 СП 4.13130.2013 | 28 | Встроенные и встроенно-пристроенные помещения БКТ (класса Ф4.3) и ЦИН (класса Ф3.5), располагаемые на первом этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов. (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). | not_ok | В проекте указаны стены 2‑го типа и перекрытия 2‑го типа для помещений класса Ф4.3 и Ф3.5, тогда как в актуальной редакции §5.2.7 СП 4.13130 предусматривает стены 1‑го типа и перекрытия 3‑го типа (или 2‑го типа для I‑степени огнестойкости) для зданий класса Ф1.3. Ссылка на пункт 5.2.7 актуальна, но содержание не соответствует норме. | пункт 5.2.7 | 5.2.7. В зданиях класса Ф1.3 встроенные и встроенно-пристроенные нежилые помещения и помещения общественного назначения, запроектированные в соответствии с СП 54.13330, следует отделять от жилой части противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Сообщение с общественной частью здания допускается только через вестибюль входной группы жилой части на первом или цокольном этаже. Сообщение допускается с: помещениями для ухода и присмотра за детьми (кроме образовательных услуг, регулируемых законодательством об образовании, а также помещениями по уходу и присмотру за детьми в детских организациях любого типа образовательной деятельности); приемными пунктами или прачечными самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; магазинами продовольственных товаров площадью до 150 м2; помещениями тренажерных, спортивных залов, парикмахерских и салонов красоты; помещениями для собраний и досуговых занятий жильцов, административными помещениями жилищно-эксплуатационной организации дома. Указанные общественные помещения должны иметь самостоятельные эвакуационные пути и выходы, обособленные от жилой части здания. Проход из вестибюля в помещения общественного назначения для зданий высотой не более 28 м допускается предусматривать через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа без подпора воздуха при пожаре. В зданиях высотой более 28 м указанное сообщение следует осуществлять через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Эвакуационные лестничные клетки жилой части, имеющие выход в указанный вестибюль, должны также иметь выходы непосредственно наружу. Двери, ведущие из лестничной клетки в вестибюль, следует предусмотреть противопожарными не ниже 3-го типа. (п. 5.2.7 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.5.1.2 СП 4.13130.2013 | 28 | Помещения категории В3, расположенные в надземных этажах (и на кровле), выделяются от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа. Помещения электрощитовой не располагается под помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Дверь электрощитовой открывается наружу (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.1.29 ПУЭ). | ok | Ссылка на пункт 5.1.2 СП 4.13130.2013 существует и не утратила силу к 28.04.2025. Текст проекта соответствует требованиям пункта, включая разделение помещений категории В3 противопожарными перегородками 1‑го типа и размещение электрощитовой вне мокрых технологических помещений. | пункт 5.1.2 | 5.1.2. Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Для помещений, размещаемых в двухсветном пространстве или атриуме и выполненных не на всю высоту этажа, должны также предусматриваться покрытия с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости перегородок с учетом предельного состояния по R. (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: (в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610) - для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения нормативными документами не требуется; - для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); - для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3); - для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов. (п. 5.1.2 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.5.2.9 СП 4.13130.2013 | 29 | г.26 Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, соответствуют требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022, и имеют характеристики не ниже: Ограждающая конструкция Минимальный предел огнестойкости и допустимый класс пожарной опасности конструкции I Стена, перегородка, межквартирная R*EI 30, К0 Стена, перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры и вестибюли от других помещений R*EI 30, К0 | not_ok | В проекте указано, что стены, отделяющие внеквартирные коридоры, имеют предел огнестойкости EI 30, тогда как в СП 4.13130, п. 5.2.9 для зданий I–III степени огнестойкости требуется EI 45 (для IV‑степени – EI 15). Поскольку степень огнестойкости здания не указана, проект не соответствует норме. | пункт 5.2.9 | 5.2.9. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф 1.3 для деления на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. В зданиях IV степени огнестойкости должны использоваться межсекционные стены или перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений с пределом огнестойкости не менее EI 15, межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2 в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категории Д, не нормируется.
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.7.15 СП 4.13130.2013 | 31 | г.31 В здании в каждом строении предусмотрены лифты для транспортировки пожарных подразделений, в т.ч. лифты для МГН, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам для пожарных, и имеют общее машинное помещение. Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): - лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах; | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.15 СП 4.13130 и предусматривает лифты для транспортировки пожарных подразделений, что соответствует требованиям нормы. Дополнительные параметры (скорость, размеры) не противоречат норме. | пункт 7.15 | 7.15 В каждом пожарном отсеке зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 высотой более 10 м, зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50 м, зданий и сооружений иных классов функциональной пожарной опасности высотой более 28 м, подземных автостоянок, имеющих более двух этажей, должны предусматриваться лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны. Допускается не предусматривать лифты для транспортировки подразделений пожарной охраны для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 высотой более 28 м при одновременном выполнении следующих условий: отсутствие постоянных рабочих мест в зданиях и сооружениях на отметках выше 28 м; устройство сухотруба с выведенными наружу патрубками для подключения мобильных средств пожаротушения, а также патрубками на отметках выше 28 м, к которым обеспечивается беспрепятственный доступ пожарно-спасательных подразделений, удобство присоединения и прокладки (без изломов и перегибов) напорных пожарных рукавов, а также их запас, необходимый для целей пожаротушения; подтверждение достаточности решений для обеспечения деятельности пожарно-спасательных подразделений в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. (п. 7.15 в ред. Приказа МЧС России от 15.06.2022 N 610)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.7.6 СП 4.13130.2013 | 42 | 3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013) | ok | Пункт 7.6 СП 4.13130 существует и действует на 28.04.2025. Проектный текст соответствует требованиям нормы, а указанные размеры двери (0,8 × 1,9 м) превышают минимальные, предусмотренные пунктом. | пункт 7.6 | 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра. Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих материалов и иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. Требования к их пределам огнестойкости не предъявляются за исключением случаев, когда указанные участки пути являются путями эвакуации. (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89) Допускается предусматривать устройство выхода на кровлю из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 (Н3), в том числе со смещением стен в горизонтальной проекции, через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8 x 1,2 м по закрепленной металлической лестнице. (абзац введен Приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п.7.16 СП 4.13130.2013 | 43 | 5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.16 СП 4.13130, в котором требуются ограждения на кровлях, балконах, лоджиях, наружных галереях, открытых наружных лестницах, лестничных марше и площадках. Содержание ссылки соответствует смыслу нормы, а пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 7.16 | 7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. (в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)
СП 4.13130 | СП 4.13130 - СП 4.13130.2013 (с изменениями № 1-4).docx | п. 7.14 СП 4.13130.2013 | 43 | 6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013); | ok | Ссылка на п. 7.14 СП 4.13130.2013 корректна: проект предусматривает зазоры шириной не менее 75 мм, как требуется в норме; исключения не указаны, но это допустимо. | пункт 7.14 | 7.14. В многоэтажных зданиях и сооружениях для прокладки пожарных рукавов при пожаре необходимо предусмотреть одно из следующих решений: - зазор между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей шириной не менее 75 миллиметров (за исключением двумаршевых лестниц двухэтажных зданий высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа, а также лестниц, ведущих в одноэтажный подвал); - устройство в лестничной клетке (кроме незадымляемой) сухотруба с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также патрубками на этажах или полуэтажах, на которых должны быть установлены запорные пожарные клапаны, оборудованные пожарными соединительными головками, включая головки-заглушки (количество клапанов и их размеры определяются из расчета подачи воды на пожаротушение, выходные патрубки запорных пожарных клапанов должны устанавливаться в направлении под углом "вниз" таким образом, чтобы обеспечивался беспрепятственный доступ к ним пожарных подразделений, удобство присоединения напорных пожарных рукавов и их прокладка без изломов и перегибов); - устройство указанного сухотруба в лифтовом холле лифта для транспортирования пожарных подразделений. (п. 7.14 в ред. Приказа МЧС России от 14.02.2020 N 89)