## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020) | 7 | СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020). | not_found | пункт 4.1 отсутствует в норме | пункт 4.1
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.3.3 СП 484.1311500.2020 | 47 | Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 помещение выделено в отдельную ЗКПС. | ok | Ссылка на пункт 6.3.3 корректна: пункт существует и не утратил силу. Проект указывает выделение помещения в отдельную ЗКПС, что соответствует требованию нормы. | пункт 6.3.3 | 6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены: а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами; б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей; в) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков; г) пространства за фальшпотолками; д) пространства под фальшполами. Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.4.4 СП 484.1311500.2020 | 47 | Принятие решения о возникновении пожара выполнено по алгоритму С, согласно п.6.4.4 СП 484.1311500.2020. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.4.4 СП 484.1311500, где описан алгоритм C. Текст проекта указывает, что решение о пожаре принимается по этому алгоритму, что соответствует смыслу нормы. | пункт 6.4.4 | 6.4.4 Алгоритм C должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении. При использовании адресных автоматических ИП и получении сигнала "Неисправность" от одного или нескольких адресных автоматических ИП в помещении допускается формировать сигнал "Пожар" при срабатывании одного адресного автоматического ИП. При использовании безадресных автоматических ИП, подключенных в разные, но взаимозависимые линии связи одной ЗКПС, в случае наличия извещения о неисправности одной линии связи или нескольких из них допускается формировать сигнал "Пожар" при срабатывании одного безадресного автоматического ИП.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.1.6 СП 484.1311500.2020 | 49 | Здание оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа (поз.3 табл. А.1. Приложение А, п.6.1.6 СП 484.1311500.2020). | ok | Проект указывает адресный тип системы пожарной сигнализации, как требует пункт 6.1.6 СП 484.1311500, который устанавливает, что тип определяется по приложению А. | пункт 6.1.6 | 6.1.6 Тип СПС (адресная или безадресная) должен определяться в соответствии с приложением А.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.2.15 СП 484.1311500.2020 | 49 | В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах установлены ручные и дымовые ИП (п.6.2.15 СП 484.1311500.2020). | ok | Ссылка корректна: проект реализует требование пункта 6.2.15 о размещении ручных и дымовых ИП в лифтовых холлах и межквартирных коридорах. | пункт 6.2.15 | 6.2.15 При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.4 СП 484.1311500.2020 | 50 | Принятие решения о возникновении пожара и формировании сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения о пожаре, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляцией и инженерным оборудованием, разблокировку эвакуационных дверей, оборудованных СОВ, осуществляется (п.6.4 СП 484.1311500.2020): - по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей; - по алгоритму В от дымовых и тепловых адресных пожарных извещателей. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.4 СП 484.1311500, который по актуальной редакции (2020 г.) остаётся в силе и описывает алгоритмы принятия решения о пожаре, что соответствует содержанию проекта. | пункт 6.4 | 6.4 Алгоритмы принятия решения о пожаре
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 | 50 | Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020 п.6.6.1., п.6.6.2. | not_ok | В проекте указано, что количество пожарных извещателей выбрано с учётом требований п. 6.6.1 СП 484.1311500, однако пункт 6.6.1 регулирует только требования к контролю помещений с помощью ИП, а не к количеству извещателей. Это несоответствие по смыслу. | пункт 6.6.1 | 6.6.1 Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): - двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП; - одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.6.2 СП 484.1311500.2020 | 50 | Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020 п.6.6.1., п.6.6.2. | ok | Пункт 6.6.2 СП 484.1311500 существует и не утратил силу к 28.04.2025. Проект корректно ссылается на него, хотя не раскрывает детали нормы. | пункт 6.6.2 | 6.6.2 Для реализации алгоритма C защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.3.1 СП 484.1311500.2020 | 50 | На проектируемом объекте предусмотрено деление на зоны констроля пожарной сигнализации (далее – ЗКПС) (п.6.3.1 СП 484.1311500.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.3.1 СП 484.1311500 корректна: пункт существует и не утратил силу, а проект лишь указывает на разделение объекта на зоны контроля пожарной сигнализации, что соответствует смыслу нормы. | пункт 6.3.1 | 6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п. 6.3.3. СП 484.1311500.2020 | 50 | Каждая ЗКПС предусмотрена со следюущими параметрами (п. 6.3.3. СП СП 484.1311500.2020): - площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м; - одна ЗКПС контролирует не более чем 32 ИП; - одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не превышает 500 м. | not_ok | Проект ссылается на пункт 6.3.3 СП 484.1311500, но приводит параметры (площадь, число ИП, число помещений), которые не содержатся в этом пункте. Норма описывает только типы помещений, которые должны быть выделены в ЗКПС, а не их размеры и ограничения. | пункт 6.3.3 | 6.3.3 В отдельные ЗКПС должны быть выделены: а) квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами; б) лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей; в) эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков; г) пространства за фальшпотолками; д) пространства под фальшполами. Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020 | 50 | Площадь (каждая точка) помещения полностью контролируется пожарными извещателями, при этом габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля ИП конкретного типа (п. 6.6.5 СП 484.1311500.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.6.5 СП 484.1311500 корректна: пункт существует, не утратил силу, и его содержание соответствует заявленному в проекте. | пункт 6.6.5 | 6.6.5 Площадь (каждая точка) помещения считается полностью контролируемой пожарными извещателями, если габариты помещения в проекции на горизонтальную плоскость не выходят за рамки зон контроля ИП конкретного типа. При контроле оборудования или сооружений ИП пламени также следует учитывать высоту оборудования (сооружения). Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг. Для аспирационных ИП зоной контроля является совокупность зон контроля воздухозаборных отверстий, которые аналогичны дымовым точечным ИП. Для аспирационных ИП воздухозаборные отверстия приравниваются к дымовым точечным ИП только в части, касающейся требований к их размещению (с учетом специальных требований к аспирационным ИП, изложенным в настоящем своде правил). Остальные требования (требования к ЗКПС, контроль каждой точки двумя ИП, реализация алгоритмов принятия решения о пожаре и т.п.) применяются к аспирационным ИП в целом. При контроле каждой точки двумя ИП их размещение рекомендуется осуществлять на максимально возможном расстоянии друг от друга. Для аспирационных ИП требование распространяется на воздухозаборные отверстия разных ИП. Для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам согласно таблице 1 (в зависимости от высоты помещения) для тепловых линейных ИП и 9 м - для дымовых линейных ИП с центральной осью, являющейся проекцией чувствительного элемента теплового линейного ИП или оптической оси дымового линейного ИП на горизонтальную плоскость. Длина зоны контроля определяется техническими характеристиками линейного ИП конкретного типа. Для линейных многоточечных тепловых ИП зона контроля представляет совокупность зон контроля чувствительных элементов, которые аналогичны тепловым точечным ИП.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.6.15 СП 484.1311500.2020 | 50 | Радиусы зон контроля извещателей приняты в соответствии с требованиями п.6.6.15 и п.6.6.16 СП 484.1311500.2020 и приведены в томе ИОС 5.5.3. | not_ok | Ссылка на пункт 6.6.15 относится к размещению точечных тепловых ИП, а в проекте упоминается радиус зон контроля извещателей, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 6.6.15 | 6.6.15 Точечные тепловые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 1. Таблица 1
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.6.6.16 СП 484.1311500.2020 | 50 | Точечные дымовые ИП размещаются в соответствии с табл. 2 СП 484.1311500.2020 (п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020). | ok | Ссылка соответствует пункту 6.6.16 СП 484.1311500, который требует размещения точечных дымовых ИП согласно таблице 2. Проект указывает именно это требование, поэтому ссылка корректна. | пункт 6.6.16 | 6.6.16 Точечные дымовые ИП следует размещать в соответствии с таблицей 2. Таблица 2
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 | 50 | Извещатели пожарные ручные (далее – ИПР) устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания (жилых корпусов), в вестибюлях, холлах (ч. 9, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.6.27 СП 484.1311500 корректна: пункт существует, не утратил силу до 28.04.2025, и проектный текст соответствует его требованиям. | пункт 6.6.27 | 6.6.27 ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях, холлах. ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом. Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать 30 м. При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии, м: - не менее 0,75 - от различных предметов, мебели, оборудования; - не более 45 - друг от друга внутри зданий; - не более 100 - друг от друга вне зданий; - не более 30 - от ИПР до выхода из любого помещения. В местах, где ИПР могут подвергаться случайным или злонамеренным действиям (в жилых домах, зданиях образовательных организаций и др.), рекомендуется применять ИПР класса B или ИПР с откидной прозрачной крышкой, предусмотренной ТД изготовителя ИПР. ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020 | 52 | Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. Помещение пожарного поста располагается на 1-ом этаже здания, имеет выход непосредственно наружу, нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала (п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020). | ok | Проект указывает, что пожарный пост располагается на первом этаже и имеет выход наружу, что соответствует требованиям пункта 5.15 СП 484.1311500. Дальнейшие детали (расстояние до выхода) не указаны, но это не нарушает нормы. | пункт 5.15 | 5.15 Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться на первом или цокольном этаже здания. Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более 25 м.
СП 484.1311500 | СП 484.1311500 - СП 484.1311500.2020.docx | п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020 | 52 | Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. Помещение пожарного поста располагается на 1-ом этаже здания, имеет выход непосредственно наружу, нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала (п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.16 СП 484.1311500, который существует и не утратил силу к 28.04.2025; указанный вариант размещения пожарного поста соответствует требованиям нормы. | пункт 5.16 | 5.16 Пожарный пост может располагаться в помещениях со схожим назначением, например в диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами, при условии соблюдения требований к размещению пожарного поста на объекте.