## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п.6.10.10 СП 485.1311500.2020 | 27 | ИТП в отсеке автостоянки, в котором установлены насосные установки АУПТ и ВПВ жилой части противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п. 12.11 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020). | not_ok | Текст проекта упоминает пункт 6.10.10, но рассматривает огнестойкие перегородки и двери, тогда как пункт 6.10.10 относится к эвакуационным выходам насосных станций. Смысловое несоответствие. | пункт 6.10.10 | 6.10.10 При проектировании насосных станций необходимо предусмотреть одно из обязательных условий: а) из помещений первого или подвального этажа: отдельный выход наружу; выход на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющие выход наружу; выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющие непосредственный выход наружу; б) из помещений любого этажа, кроме первого и подвального: непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п.6.10.10 СП 485.1311500.2020 | 33 | Насосные станции АУПТ И ВПВ (отдельные для подземной и жилой части) на подземном этаже имеют отдельный выход на эвакуационную лестничную клетку, имеющую выход наружу (п.12.10 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект указывает, что насосные станции на подземном этаже имеют отдельный выход наружу, что соответствует пункту 6.10.10 СП 485.1311500, где предусмотрено отдельный выход наружу из помещений первого или подвального этажа. | пункт 6.10.10 | 6.10.10 При проектировании насосных станций необходимо предусмотреть одно из обязательных условий: а) из помещений первого или подвального этажа: отдельный выход наружу; выход на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющие выход наружу; выход в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или в холл (фойе), имеющие непосредственный выход наружу; б) из помещений любого этажа, кроме первого и подвального: непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.1.4, табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 | 45 | Основные параметры спринклерной системы (п. 6.1.4, табл. 6.1 СП 485.1311500.2020): интенсивность орошения – 0,12 л/(с м.кв.); площадь для расчёта расхода воды – 120 м.кв.; расход воды на автоматическое пожаротушение – 30 л/с; время работы – 1 ч. | ok | Ссылка на пункт 6.1.4 СП 485.1311500 существует и не утратила силу; проект корректно использует таблицу 6.1 для определения параметров спринклерной системы, что соответствует смыслу нормы. | пункт 6.1.4 | 6.1.4 Параметры установок пожаротушения по 6.1.3 (кроме АУП-ТРВ, АУП компрессионной пеной, а также РУП) следует определять в соответствии с таблицами 6.1 - 6.3. Для дренчерных АУП, АУП ПП таблица 6.1 применяется в части интенсивности орошения защищаемой площади водой или раствором пенообразователя и максимального расстояния между оросителями. Таблица 6.1 Окончание таблицы 6.1 Таблица 6.2 Таблица 6.3 Окончание таблицы 6.3
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.1.12 СП 485.1311500.2020 | 45 | В пределах одного защищаемого помещения устанавливаются оросители одинаковой конструкции с равными коэффициентами производительности и с равными коэффициентами тепловой инерционности по ГОСТ Р 51043 (п. 6.1.12 СП 485.1311500.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.1.12 СП 485.1311500 корректна: проект отражает требование о равных коэффициентах производительности и тепловой инерционности оросителей, что соответствует норме. | пункт 6.1.12 | 6.1.12 В пределах одного защищаемого помещения или за подвесным потолком необходимо устанавливать оросители (или распылители) одинаковой конструкции с равными коэффициентами производительности, а для спринклерных оросителей (или распылителей) и с равными коэффициентами тепловой инерционности по ГОСТ Р 51043. Допускается в одном помещении со спринклерными оросителями использовать дренчерные оросители водяных завес с параметрами, отличающимися от параметров спринклерных оросителей, при этом все дренчерные оросители должны иметь тождественный коэффициент производительности, одинаковый тип и конструктивное исполнение.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.1.13 СП 485.1311500.2020 | 45 | Оросители устанавливаются с учётом их технических параметров (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) (п. 6.1.13 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект указывает на пункт 6.1.13 и корректно ссылается на требования о технических параметрах орошителей, что соответствует смыслу нормы; упущение ссылки на таблицу 6.1 не является ошибкой. | пункт 6.1.13 | 6.1.13 Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 6.1 и с учетом их технических параметров (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители - в соответствии с требованиями технической документации разработчика или изготовителя распылителей.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.1.15 СП 485.1311500.2020 | 45 | АУП обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) (п. 6.1.15 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.15, требующий обеспечения запасом спринклерных и дренчерных оросителей; проект подтверждает, что запас обеспечен, хотя не уточняет количественные параметры, что допустимо. | пункт 6.1.15 | 6.1.15 АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве: до 100 шт. включ. - соответственно не менее 5 шт. и 1 шт.; до 1000 шт. включ. - соответственно не менее 10 шт. и 2 шт.; более 1000 шт. - соответственно не менее 15 шт. и 3 шт.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.2.3 СП 485.1311500.2020 | 46 | Для одной секции спринклерной АУП принимается не более 800 спринклерных оросителей (п. 6.2.3 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.3 СП 485.1311500, где указано ограничение не более 800 спринклерных оросителей для одной секции АУП. | пункт 6.2.3 | 6.2.3 Для одной секции спринклерной АУП следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. Если АУП или какие-либо секции АУП разделены на направления, идентификаторами которых являются СПЖ или оросители с контролем пуска, то количество спринклерных оросителей всех типов в каждом направлении не должно превышать 1200 шт.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.2.4 СП 485.1311500.2020 | 46 | Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи ОТВ из него не превышает 180 с (п. 6.2.4 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.4 СП 485.1311500 и передает основное требование о времени, не превышающем 180 с. Упущение уточнения о акселераторах/эксгаустерах не нарушает соответствие, так как частичное раскрытие нормы допускается. | пункт 6.2.4 | 6.2.4 Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи ОТВ из него не должно превышать 180 с, в том числе с использованием акселераторов или эксгаустеров.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.2.11 СП 485.1311500.2020 | 46 | Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных или потайных, до плоскости перекрытия или покрытия составляет от 0,08 до 0,30 м включительно (п. 6.2.11 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.11 СП 485.1311500, указывая требуемое расстояние 0,08–0,30 м, что соответствует норме. Дополнительные условия нормы (увеличение до 0,40 м в особых случаях) не противоречат проекту. | пункт 6.2.11 | 6.2.11 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя общего назначения, кроме скрытых, углубленных или потайных, до плоскости перекрытия или покрытия должно составлять от 0,08 до 0,30 м включ.; в особых случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличение этого расстояния до 0,40 м включительно. Для АУП-ПП при использовании пожарных извещателей для формирования сигнала на вскрытие оросителя это расстояние не регламентируется. Примечание - Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка до плоскости перекрытия при применении соответствующих конструктивных решений или представлении соответствующих расчетов, подтверждающих, что при срабатывании спринклерного оросителя пожар не распространится за пределы площади его орошения при требуемой интенсивности орошения.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.2.14 СП 485.1311500.2020 | 46 | Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, дополнительно устанавливаются оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды (п. 6.2.14 СП 485.1311500.2020). | ok | Текст проекта корректно ссылается на пункт 6.2.14 СП 485.1311500, который требует установки оросителей под вентиляционные воздуховоды, и формулировка соответствует смыслу нормы. | пункт 6.2.14 | 6.2.14 Для установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные воздуховоды с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать оросители под эти площадки, оборудование и воздуховоды. Примечание - Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного элемента теплового замка до плоскости преграды при представлении соответствующих расчетов, подтверждающих, что при срабатывании спринклерного оросителя пожар не распространится за пределы его площади орошения с требуемой интенсивностью орошения.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.1.14 СП 485.1311500.2020 | 46 | Расстояние между оросителем и верхней точкой пожарной нагрузки, технологического оборудования или строительных конструкций определяется с учетом диапазона рабочего гидравлического давления и соответствующей ему формы потока распыленных струй (п. 6.1.14 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.1.14 СП 485.1311500, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. Текст проекта полностью соответствует смыслу нормы. | пункт 6.1.14 | 6.1.14 Расстояние между оросителем и верхней точкой пожарной нагрузки, технологического оборудования или строительных конструкций определяется с учетом диапазона рабочего гидравлического давления и соответствующей ему формы потока распыленных струй.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.2.21 СП 485.1311500.2020 | 46 | Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения составляет не менее 1,5 м (по горизонтали) (п. 6.2.21 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект указывает, что расстояние между спринклерными оросителями не менее 1,5 м, что полностью соответствует пункту 6.2.21 СП 485.1311500. | пункт 6.2.21 | 6.2.21 Расстояние по горизонтали между спринклерными (или дренчерными) оросителями и стенами (перегородками) не должно превышать: с классом пожарной опасности К0 и К1 - половины расстояния между спринклерными оросителями, указанными в таблице 6.1; с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности - 1,2 м. Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно быть не менее 1,5 м (по горизонтали). Расстояние между спринклерными или дренчерными распылителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К0 - К3 должно приниматься по ТД предприятия - изготовителя распылителей или модульных АУП-ТРВ. Минимальное расстояние между СО-ПП не регламентируется.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.7.1.30 СП 485.1311500.2020 | 46 | Сброс воды из установки производится в дренажную канализацию. Для удаления воды после пожара предусмотрены приямки и система дренажных лотков, собирающих воду и отводящих ее к приямкам (п.6.7.1.30 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.7.1.30 СП 485.1311500, указывая, что вода от установки отводится в дренажную канализацию, что соответствует требованию нормы о наличии дренажных трубопроводов и возможности слива в существующую канализацию. | пункт 6.7.1.30 | 6.7.1.30 Для сбора воды при проверке работоспособности АУП или АУП, совмещенной с ВПВ, либо при использовании их для тушения пожара при необходимости должны быть предусмотрены соответствующие дренажные трубопроводы; слив воды может осуществляться в существующую канализацию.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 6.10.17 СП 485.1311500.2020 | 46 | Для присоединения передвижной пожарной техники предусматриваются два патрубка с головками ГМ-80, выведенные на наружную стену здания на высоте 1,2 м от уровня земли (п.6.10.17 СП 485.1311500.2020). | ok | Проект указывает на наличие двух патрубков с головками ГМ‑80, что соответствует требованию нормы о «не менее двух» патрубков для мобильной пожарной техники. Дополнительный параметр высоты 1,2 м не противоречит норме и не нарушает её смысл. | пункт 6.10.17 | 6.10.17 Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект). Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.
СП 485.1311500 | СП 485.1311500 - СП 485.1311500.2020.docx | п. 10.2.16 СП 485.1311500.2020 | 46 | Согласно п.10.2.16 СП 485.1311500.2020 на защищаемом предприятии предусмотрен... | ok | Ссылка на пункт 10.2.16 СП 485.1311500 корректна, пункт существует и актуален, проектный текст соответствует смыслу нормы. | пункт 10.2.16 | 10.2.16 На защищаемом предприятии должен быть предусмотрен 100%-ный запас комплектующих, модулей (не перезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение или зону. Если на одном объекте применяется несколько модулей разного типоразмера, то запас должен обеспечивать восстановление работоспособности установок каждым типоразмером модулей. Запас должен храниться на складе защищаемого объекта или сервисной организации.