## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.25 СП 59.13330.2020 | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | not_ok | В проекте указана ссылка на пункт 6.2.25 СП 59.13330, однако в этом пункте не говорится о лифтовых холлах как о пожаробезопасных зонах для МГН; правильный пункт – 6.2.27. | пункт 6.2.25 | 6.2.25 На этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам. Примечание - На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. Типы пожаробезопасных зон, пределы огнестойкости преград, выделяющих пожаробезопасные зоны, необходимо принимать согласно СП 1.13130. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле не менее одного лифта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений. (п. 6.2.25 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 21.11.2023 N 833/пр)
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п. 6.2.27 СП 59.13330.2020 | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | error | Не удалось распарсить ответ LLM | пункт 6.2.27 | 6.2.27 Помещение пожаробезопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - не ниже 2-го типа. Такое помещение должно быть незадымляемым.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | 34 | д.5 Ширина эвакуационных выходов в свету предусмотрена: - не менее 0,9 м - выходов, используемых МГН, в том числе при выходе с жилых этажей, из встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и автостоянки с доступом МГН (9.3.3 СП 1.13130.2020, п.6.2.4 СП 59.13330.2020); - не менее 1,2 м - из помещения хранения автомобилей при числе эвакуирующихся 50 человек и более, в том числе при эвакуации из нескольких пожарных отсеков, из помещений ЦИН с количеством пребывающих 50 человеку и более (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020) | ok | Ссылка в проекте соответствует пункту 6.2.4 СП 59.13330, который устанавливает ширину выходов не менее 0,9 м (и 1,2 м при глубине откоса >1 м). Проект указывает те же значения, поэтому соответствует норме. | пункт 6.2.4 | 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.1 СП 59.13330.2020 | 35 | Высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.1 СП 59.13330 корректна: проект указывает высоту проходов в свету не менее 2,1 м, что соответствует требованию нормы. | пункт 6.2.1 | 6.2.1 Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. По расчету при нахождении не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м; - разворота на 180° - диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.21 СП 59.13330.2020 | 35 | Ширина путей эвакуации на жилых этажах (ширина коридоров) с учетом нахождения МГН предусмотрена не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020). | ok | Пункт 6.2.21 СП 59.13330 существует в актуальной редакции и не утратил силу к 28.04.2025. Проектный текст ссылается на этот пункт и устанавливает ширину эвакуационных путей, которая не меньше, чем требуемая в норме (1,2 м), поэтому нет противоречия. | пункт 6.2.21 | 6.2.21 Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м: - при числе эвакуирующихся более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2 - М4; - пребывании в помещении более пяти людей, относящихся к МГН групп мобильности НМ и НТ. При нахождении в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3. Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений хранения автомобилей следует принимать с учетом требований [7]. (абзац введен Изменением N 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 938/пр) Ширину горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов с максимальным уклоном 5% следует принимать не менее 1,2 м: - для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2, М3; - для путей эвакуации людей, относящихся к МГН группы мобильности М4.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.1.8 СП 59.13330.2020 | 37 | д.12 На жилых этажах расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку Н2, или в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, а для МГН – до входа в пожаробезопасную зону для МГН, составляет не более 25 м (п.6.1.8 СП 1.13130.2020, 6.2.2.1 СП 54.13330.2022, п.6.1.8 СП 59.13330.2020). | not_ok | Пункт 6.1.8 СП 59.13330 регулирует глубину тамбуров и тамбур‑шлюзов, а в проекте указано расстояние от двери квартиры до выхода, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 6.1.8 | 6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Допускаются иные габариты тамбуров при условии обеспечения: - диаметра зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м внутри тамбура (тамбур-шлюза), которая не должна пересекаться с зоной открывания двери, открывающейся внутрь тамбура; - глубины пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м при ширине зоны у двери до боковой стены со стороны ручки не менее 0,6 м; - дверным полотном, которое должно быть оборудовано прозрачным элементом или полностью выполнено из стекла и обеспечивать обзор обстановки за открываемой дверью при ширине тамбура менее 1,6 м; - требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями по 6.2.1, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура. Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. В тамбурах, на входных площадках и крыльцах при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются. Примечание - На наружных входных площадках и тамбурах эвакуационных выходов тактильные указатели не предусматриваются.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.24 СП 59.13330.2020 | 38 | Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей (в т.ч. МГН) из жилой части здания, расположенных в лестничной клетке предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но, не менее 1,05 м и с максимальным уклоном 1:1,75 (треб. п.п. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020, табл.6.1 СП 54.13330.2022, п.6.2.24 СП 59.13330.2020). | ok | Проект ссылается на пункт 6.2.24 СП 59.13330 и уточняет ширину лестничных маршей в соответствии с требованиями СП 1.13130, что соответствует смыслу нормы. | пункт 6.2.24 | 6.2.24 Ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, следует принимать в соответствии с [7] и СП 1.13130. (п. 6.2.24 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 21.11.2023 N 833/пр)
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.25 СП 59.13330.2020 | 40 | Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.25 СП 59.13330.2020 корректна и соответствует содержанию нормы; проект описывает пожаробезопасную зону в лифтовом холле, как требуется по норме. | пункт 6.2.25 | 6.2.25 На этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам. Примечание - На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. Типы пожаробезопасных зон, пределы огнестойкости преград, выделяющих пожаробезопасные зоны, необходимо принимать согласно СП 1.13130. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле не менее одного лифта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений. (п. 6.2.25 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 21.11.2023 N 833/пр)
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п. 6.2.27 СП 59.13330.2020 | 40 | Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.2.27 СП 59.13330 существует и не утратила силу; проектный текст не противоречит норме, хотя не раскрывает все детали, что допустимо. | пункт 6.2.27 | 6.2.27 Помещение пожаробезопасной зоны должно отделяться от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа), перекрытиями 3-го типа с заполнением проемов (двери, окна) - не ниже 2-го типа. Такое помещение должно быть незадымляемым.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); | ok | Ссылка на пункт 6.2.1 корректна, проектный текст соответствует требованиям нормы (ширина, карманы, высота проходов). | пункт 6.2.1 | 6.2.1 Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. По расчету при нахождении не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство: - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м; - разворота на 180° - диаметром 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); | ok | Ссылка на пункт 6.2.21 СП 59.13330 существует и актуальна. Проект устанавливает более строгие параметры ширины и дополнительные меры, что не противоречит норме. | пункт 6.2.21 | 6.2.21 Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м: - при числе эвакуирующихся более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2 - М4; - пребывании в помещении более пяти людей, относящихся к МГН групп мобильности НМ и НТ. При нахождении в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3. Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений хранения автомобилей следует принимать с учетом требований [7]. (абзац введен Изменением N 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 938/пр) Ширину горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов с максимальным уклоном 5% следует принимать не менее 1,2 м: - для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2, М3; - для путей эвакуации людей, относящихся к МГН группы мобильности М4.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); | ok | Ссылка на пункт 6.2.2 корректна, пункт существует и актуален, проект указывает требуемую ширину прохода 1,2 м, что соответствует норме. | пункт 6.2.2 | 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); | ok | Пункт 6.2.21 СП 59.13330 устанавливает минимальную ширину горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м. В проекте указана ширина 1,8 м (или 1,5–1,2 м), что соответствует или превышает требование, поэтому ссылка корректна. | пункт 6.2.21 | 6.2.21 Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м: - при числе эвакуирующихся более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2 - М4; - пребывании в помещении более пяти людей, относящихся к МГН групп мобильности НМ и НТ. При нахождении в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м, за исключением зданий класса Ф1.3. Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений хранения автомобилей следует принимать с учетом требований [7]. (абзац введен Изменением N 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 938/пр) Ширину горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов с максимальным уклоном 5% следует принимать не менее 1,2 м: - для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 людей, относящихся к МГН групп мобильности М2, М3; - для путей эвакуации людей, относящихся к МГН группы мобильности М4.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку – не менее 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.4 СП 59.13330 и указывает требуемую ширину проёмов – не менее 0,9 м, что соответствует норме. Дополнительные уточнения нормы не приведены, но их отсутствие не нарушает требования. | пункт 6.2.4 | 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.1.8 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); - глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.6.1.8 СП 59.13330.2020); | ok | Проект указывает требуемые глубину 2,45 м и ширину 1,6 м, что соответствует пункту 6.1.8 СП 59.13330. Норма не содержит противоречий, а проект не нарушает её требования. | пункт 6.1.8 | 6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Допускаются иные габариты тамбуров при условии обеспечения: - диаметра зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м внутри тамбура (тамбур-шлюза), которая не должна пересекаться с зоной открывания двери, открывающейся внутрь тамбура; - глубины пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м при ширине зоны у двери до боковой стены со стороны ручки не менее 0,6 м; - дверным полотном, которое должно быть оборудовано прозрачным элементом или полностью выполнено из стекла и обеспечивать обзор обстановки за открываемой дверью при ширине тамбура менее 1,6 м; - требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре минимальное свободное пространство для разворота кресла-коляски между дверями по 6.2.1, не пересекающееся с зоной движения двери, открывающейся внутрь тамбура. Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м. В тамбурах, лестничных клетках и у эвакуационных выходов не допускается применять зеркальные стены (поверхности), а в дверях - зеркальные стекла. В тамбурах, на входных площадках и крыльцах при соответствии размеров и размещения грязесборных решеток по размерам и расположению тактильных указателей ГОСТ Р 52875 тактильные указатели не предусматриваются. Примечание - На наружных входных площадках и тамбурах эвакуационных выходов тактильные указатели не предусматриваются.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.4 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку – не менее 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); - двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.4 СП 59.13330, указывая требование ширины дверных и открытых проемов не менее 0,9 м, что соответствует норме. | пункт 6.2.4 | 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.7 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); - в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2.7 СП 59.13330, содержание совпадает с нормой, пункт активен на 28.04.2025. | пункт 6.2.7 | 6.2.7 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Вертикальные коммуникации Лестницы и пандусы
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.2.20 СП 59.13330.2020 | 42 | д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено: - ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020); - ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020); - места обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, размещаются на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений (п.6.2.20 СП 59.13330.2020); | ok | Пункт 6.2.20 СП 59.13330 существует и действует по состоянию на 28.04.2025. Проект ссылается на него и уточняет конкретное расстояние (≤ 15 м), что не противоречит норме, а лишь представляет конкретное решение. | пункт 6.2.20 | 6.2.20 Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Расстояния от мест обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, до выходов из помещений следует принимать в соответствии с СП 1.13130. (в ред. Изменения N 4, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 938/пр)
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 | 42 | д.27 Согласно п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 расстояние от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности предусмотрено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации, что подтверждено Расчетом по оценке пожарного риска, включающим обоснование безопасной эвакуации МГН. | not_ok | Пункт 6.2.25 СП 59.13330 регулирует наличие пожаробезопасной зоны на этажах для групп мобильности М4, а не расстояние от удалённой точки до двери. Проект указывает на расстояние, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 6.2.25 | 6.2.25 На этажах жилых, общественных и производственных зданий, на которые обеспечивают доступ МГН группы М4 (в том числе в соответствии с заданием на проектирование), если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу), следует предусматривать не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж. Эвакуацию людей групп мобильности М1 - М3 с этажей выше первого допускается осуществлять по лестницам и лестничным клеткам. Примечание - На этажах без обеспечения доступа инвалидов групп мобильности М4 или НТ, а также на этажах (части этажей) с эвакуационными выходами непосредственно наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. Типы пожаробезопасных зон, пределы огнестойкости преград, выделяющих пожаробезопасные зоны, необходимо принимать согласно СП 1.13130. При размещении пожаробезопасной зоны в лифтовом холле не менее одного лифта должно соответствовать требованиям, предъявляемым к лифтам для перевозки пожарных подразделений. (п. 6.2.25 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 21.11.2023 N 833/пр)
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.5.8 СП 59.13330.2020 | 53 | Замкнутые пространства зданий (кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (п.6.5.8 СП 59.13330.2020). | ok | Текст проекта полностью соответствует содержанию пункта 6.5.8 СП 59.13330, включая требования к системе двусторонней связи и внешней сигнализации. Пункт существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 6.5.8 | 6.5.8 Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами и соответствовать требованиям 6.5.10. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. Помещение, в которое выводится сигнал от устройства вызова помощи, определяется заданием на проектирование.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.5.5 СП 59.13330.2020 | 53 | На путях эвакуации предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.5.5 СП 59.13330 корректна: проект указывает на установку световых оповещателей и знаков только на путях эвакуации, что соответствует требованию нормы. | пункт 6.5.5 | 6.5.5 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН, и производственных помещениях, имеющих рабочие места для инвалидов. В дошкольных образовательных организациях данные оповещатели и знаки следует устанавливать только на путях эвакуации.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.5.2 СП 59.13330.2020 | 53 | Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.5.2 СП 59.13330, где требуются визуальная, звуковая и тактильная информация, что соответствует заявленному в проекте. | пункт 6.5.2 | 6.5.2 Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать визуальную, звуковую и тактильную информацию. Применяемые средства информации должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых на одном земельном участке.
СП 59.13330 | СП 59.13330 - СП 59.13330.docx | п.6.5.6 СП 59.13330.2020 | 53 | Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.5.6 СП 59.13330, который требует учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и/или зрением. Текст проекта полностью соответствует смыслу нормы. | пункт 6.5.6 | 6.5.6 Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением.