## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 6.13130 | СП 6.13130 - СП 6.13130.2021.docx | СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130.2021) | 7 | СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130.2021). | not_found | пункт 6.13130 отсутствует в норме | пункт 6.13130
СП 6.13130 | СП 6.13130 - СП 6.13130.2021.docx | п.5.1 СП 6.13130.2021 | 58 | На основании ч.1 ст.143 Федерального закона № 123-ФЗ все электрооборудование на объекте защиты принято стойким к возникновению и распространению горения. В соответствии со ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ на объекте защиты выполняются и применяются следующие мероприятия: Электроснабжение систем противопожарной защиты и технических средств противопожарной защиты осуществляется по первой категории надежности. Системы пожарной сигнализации, пожаротушения оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ИПБ) согласно Федерального закона № 123-ФЗ и СП 6.13130.2021. ИПБ размещаются в технических помещениях здания и обеспечивают функционирование инженерных систем при прекращении подачи электроэнергии или при отключении внешних и внутренних источников основного электроснабжения (п.5.1 СП 6.13130.2021). | not_ok | Пункт 5.1 СП 6.13130 относится к электроприемникам СПЗ, а в проекте он используется для описания резервных источников питания ИПБ, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 5.1 | 5.1 Электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПЗ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
СП 6.13130 | СП 6.13130 - СП 6.13130.2021.docx | п.5.12 СП 6.13130.2021 | 58 | В цепях питания электроприемников СПЗ установка устройств защиты, управляемых дифференциальным током, и устройств защиты от дугового пробоя, в том числе установка этих устройств, конструктивно совмещенных с автоматическими выключателями, не предусматривается (п.5.12 СП 6.13130.2021). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.12 СП 6.13130 и не противоречит его содержанию: в норме запрещено устанавливать указанные устройства, а в проекте говорится, что они не предусмотрены. | пункт 5.12 | 5.12 В цепях питания электроприемников СПЗ установка устройств защиты, управляемых дифференциальным током, и устройств защиты от дугового пробоя, в том числе установка этих устройств, конструктивно совмещенных с автоматическими выключателями, не допускается.
СП 6.13130 | СП 6.13130 - СП 6.13130.2021.docx | п.6.2 СП 6.13130.2021 | 58 | Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, выполнены огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами. Волоконно-оптические линии связи СПЗ выполнены огнестойкими, не распространяющими горение кабелями (п.6.2 СП 6.13130.2021). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 6.2 СП 6.13130 и реализует требования нормы (огнестойкие электропроводки и волоконно‑оптические линии), без противоречий и отсутствия пункта. | пункт 6.2 | 6.2 Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами. Волоконно-оптические линии связи СПЗ должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабелями. Допускается выполнять электропроводки СПЗ шинопроводами с медными и алюминиевыми шинами.
СП 6.13130 | СП 6.13130 - СП 6.13130.2021.docx | п.6.6 СП 6.13130.2021 | 59 | В одном сплошном металлическом коробе (лотке) предусмотрено совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка) (п.6.6 СП 6.13130.2021). | ok | Текст проекта полностью соответствует пункту 6.6 СП 6.13130, который существует и не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 6.6 | 6.6 Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ, и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).