## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 60.13330 | СП 60.13330 - СП 60.13330.2020 (с изменениями № 1-5).docx | п.9.18 СП 60.13330.2020 | 57 | Транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и лестничные клетки в общих случаях предусмотрена при условии обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов, не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и объёмы (п.9.18 СП 60.13330.2020). | ok | Ссылка на пункт 9.18 корректна, проектный текст соответствует смыслу нормы, хотя не содержит всех уточнений, но это допустимо. | пункт 9.18 | 9.18 Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной вентиляции (за исключением воздуховодов систем, обслуживающих помещения одной из категорий А, Б, В1, Г), а также систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы, безопасные зоны и лестничные клетки при условии: - обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов систем общеобменной вентиляции и воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и объемы; - обеспечения предела огнестойкости воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130 плитными или рулонными огнезащитными покрытиями (в пределах внутреннего объема пересекаемого тамбур-шлюза, лифтового холла, лестничной клетки или безопасной зоны) и размещения их в глухом коробе (шахте) в строительном исполнении с пределом огнестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) не менее установленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и объемы. Примечание - Допускается коллективная (совместная) с другими системами общеобменной вентиляции (за исключением воздуховодов систем, обслуживающих помещения одной из категорий А, Б, В1, Г) прокладка воздуховодов систем вытяжной противодымной вентиляции в общем глухом коробе (шахте) в строительном исполнении. (п. 9.18 в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2024 N 365/пр)
СП 60.13330 | СП 60.13330 - СП 60.13330.2020 (с изменениями № 1-5).docx | п.7.5.6 СП 60.13330.2020 | 57 | Приёмные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде (верх которых расположен не ниже оконных проёмов обслуживаемого пожарного отсека) предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проёмов с остеклением в не противопожарном исполнении. При несоблюдении указанного расстояние остекление (заполнение проёмов) выполнено в противопожарном исполнении (п.7.5.6 СП 60.13330.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.5.6 СП 60.13330 и отражает требуемые расстояния от оконных проёмов, что соответствует актуальной редакции нормы. | пункт 7.5.6 | 7.5.6 При размещении приемных устройств наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции и выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной вентиляции, указанные устройства следует предусматривать на противоположных фасадах здания. При невозможности размещения на противоположных (или разных) фасадах, допускается их размещение на общем фасаде (в т.ч. на одном) при одновременном выполнении следующих условий: - выброс продуктов горения в "живом" сечении следует предусматривать со скоростью не менее 20 м/с под углом не более 30° вниз и/или вбок (по отношению к линии горизонта); - расстояние между такими устройствами должно составлять не менее 5 м (от края до края). На таких устройствах должна быть предусмотрена установка детекторов дыма по управляющим сигналам которых, предусматривается отключение системы приточной противодымной вентиляции, включая закрытие противопожарных нормально закрытых клапанов в составе этой системы. Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении, за исключением случаев, когда верх воздухоприемного устройства расположен ниже оконных проемов обслуживаемого пожарного отсека. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2024 N 365/пр)