## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. д) 7.14 СП 7.13130 | 25 | г.16 В здании не предусмотрено сообщения между стоянкой автомобилей и жилой частью в пределах этажа. Сообщение между смежными пожарными отсеками для хранения автомобилей предусмотрено через проемы с заполнением воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (п.6.2.7 СП 113.13330.2023). Сообщение между пожарными отсеками для хранения автомобилей и пожарными отсеками жилого здания по вертикали предусмотрено посредством лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений», являющийся в том числе для подземной автостоянки лифтом для пожарных подразделений. Пределы огнестойкости шахт лифтов составляют не менее REI 120 (в местах деления на пожарные отсека - REI 150), а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Вход в данный лифт со стороны автостоянки осуществляется через два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа (тамбур-шлюзы запроектированы в объеме пожарного отсека подземной автостоянки) (п. д) 7.14 СП 7.13130, п.6.2.9 СП 113.13330.2023). | ok | Проект корректно ссылается на подпункт "д" пункта 7.14 СП 7.13130, где описывается парно‑последовательно расположенные тамбур‑шлюзы при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок. Текст проекта соответствует смыслу нормы. | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013 | 26 | - венткамеры (приточные), размещенные в автостоянке, выделяются ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов, а именно: не менее EI 150 – для венткамер обслуживающих другой пожарный отсек, не менее EI 120 – для венткамер обслуживающих лифты для пожарных, не менее EI 60 – в остальных случаях. Двери указанных вентккамер предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013). | not_ok | Пункты 7.17 а) и б) СП 7.13130 касаются установки вентиляторов и воздуховодов, но не содержат требований к дверям. Проект использует их для обоснования противопожарных дверей 1‑го типа, что не соответствует содержанию нормы. | пункт 7.17 | 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности B по [1] с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; - EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; - EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок; - EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом пункта 7.11; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции; д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: - EI 120 - для систем, указанных в подпункте "б" пункта 7.14; - EI 60 - для систем, указанных в подпунктах "г", "д", "и", "л", "м", "н" пункта 7.14; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - EI 30 - для систем, указанных в подпунктах "е", "ж", "к" пункта 7.14, а также подпункта "п" пункта 7.14 с учетом подпункта "б" пункта 7.17. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз. Не допускается применение в качестве нормально закрытых противопожарных клапанов в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы изделий, заслонки которых выполнены без термоизоляции; е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений; (пп. "е" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции, указанной в подпункте "к" пункта 7.14, должно быть не менее 1,5 метра по вертикали. (пп. "ж" введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.2 а), г) СП 7.13130.2013 | 54 | Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками. Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре предусматривается: - из внеквартирных коридоров на жилых этажах и вестибюлей жилой части здания на 1-ом этаже (п. 7.2 а), г) СП 7.13130.2013); - из помещений хранения автомобилей подземной автостоянки, в т.ч. из изолированной рампы (п. 7.2 з) СП 7.13130.2013) | ok | Ссылка на пункт 7.2 СП 7.13130 корректна: в норме присутствуют подпункты а, г и з, которые соответствуют требованиям проекта. Норма не утратила силу к 28.04.2025. | пункт 7.2 | 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м; б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей; в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; д) из атриумов и пассажей; е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - с высокой плотностью пребывания людей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - торговых залов; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - офисов; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - гардеробных площадью 200 м2 и более; - автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения; з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.2 з) СП 7.13130.2013 | 54 | Системы противодымной вентиляции предусматриваются автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками. Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре предусматривается: - из внеквартирных коридоров на жилых этажах и вестибюлей жилой части здания на 1-ом этаже (п. 7.2 а), г) СП 7.13130.2013); - из помещений хранения автомобилей подземной автостоянки, в т.ч. из изолированной рампы (п. 7.2 з) СП 7.13130.2013) | ok | Ссылка на СП 7.13130, пункт 7.2 (подпункты a, g, z) соответствует актуальной редакции нормы, содержащей эти подпункты, и не утратила силу к 28.04.2025. Проект корректно отсылает к требуемому разделу. | пункт 7.2 | 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м; б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей; в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; д) из атриумов и пассажей; е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - с высокой плотностью пребывания людей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - торговых залов; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - офисов; - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - гардеробных площадью 200 м2 и более; - автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения; з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок. Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов. Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи. Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.3 е) СП 7.13130.2013 | 54 | Из помещений общественного назначения, встроенных на нижнем надземном этаже здания, дымоудаление не предусматривается, при этом данные помещения конструктивно изолированные от жилой части и имеют эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м2 (п. 7.3 е) СП 7.13130.2013) | ok | Проект корректно ссылается на подпункт e пункта 7.3 СП 7.13130, который в актуальной редакции (изменения N 1 от 27.02.2020) остаётся действительным и соответствует описанному в проекте условию. | пункт 7.3 | 7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются: а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б, помещений, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 или Н3, и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей); в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения; г) на помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения; д) на коридоры (за исключением указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7.2) без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади каждого помещения не более 800 м2. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.8 СП 7.13130 | 54 | Количество дымовых клапанов во внеквартирных коридорах определяется из расчёта обслуживания одним клапаном коридора длиной: не более 45 м при прямолинейной конфигурации; не более 30 м при угловой конфигурации (п.7.8 СП 7.13130) | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.8 СП 7.13130 и использует указанные в нём ограничения длины коридора для прямолинейных и угловых конфигураций. Отсутствие упоминания кольцевой конфигурации не является нарушением, так как проект может использовать только часть нормы. | пункт 7.8 | 7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: - не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; - не более 30 м при угловой конфигурации коридора; - не более 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора. Длину коридора следует определять как сумму длин условно выделенных и последовательно расположенных участков прямоугольной формы или близкой к ней формы. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.10 СП 7.13130.2013 | 55 | Все системы вытяжной противодымной вентиляции проектируются с механическим побуждением (п. 7.10 СП 7.13130.2013). | ok | Ссылка на пункт 7.10 СП 7.13130 корректна: проект указывает на требование механического побуждения, которое соответствует норме, где для многоэтажных зданий обязательно применение вытяжных систем с механическим побуждением. | пункт 7.10 | 7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с механическим или естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением. Для удаления продуктов горения с верхних этажей многоэтажных зданий допускается применение дымовых люков, клапанов или открываемых фонарей и фрамуг в составе систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту "е" пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций. (п. 7.10 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.11 СП 7.13130.2013 | 55 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются (п. 7.11 СП 7.13130.2013): воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости: не менее EI 30 – в пределах обслуживаемого пожарного отсека; не менее EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека, при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны; не менее EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; не менее EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений. | ok | Ссылка на пункт 7.11 СП 7.13130 корректна: проект указывает требования к огнестойкости воздуховодов и каналов, которые полностью соответствуют пункту 7.11, включая классификацию EI 150, 60, 45, 30 и условие о неустановке нормально открытых клапанов на транзитных участках. | пункт 7.11 | 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °C; 0,5 ч/300 °C; 1,0 ч/300 °C; 2,0 ч/400 °C; 1,0 ч/600 °C; 1,5 ч/600 °C в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных вентиляторов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53302; б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны; - EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; - EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека; в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: - EI 60 - для закрытых автостоянок; - EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; - E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт. В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции; г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения: - через дымовые люки с учетом скорости ветра и снеговой нагрузки по [2], [3]; - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с; - через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания. Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует; д) утратил силу. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119; Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты защищаемого проема. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Фактические пределы огнестойкости противодымных экранов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53305. При необходимости установки обратных клапанов у вентиляторов, их конструктивное исполнение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости). (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.11 СП 7.13130.2013 | 55 | противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее: EI 60 - для закрытых автостоянок; ЕI 30 – для коридоров при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; Е 30 – для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в проёмах шахт; EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений. Взам. инв. № Подпись и дата Инв. № подл. 75-0924-ОКЭФ-1/Н/НОВ-5-ПБ1 Лист Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 52 55 - Выброс продуктов горения над покрытием здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли. Допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом; установка обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в п. 7.11 СП 7.13130.2013 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). | ok | Текст проекта содержит требования, соответствующие пункту 7.11 СП 7.13130, включая пределы огнестойкости противопожарных клапанов и установку обратных клапанов у вентиляторов. Пункт 7.11 не утратил силу к 28.04.2025, поэтому ссылка корректна. | пункт 7.11 | 7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °C; 0,5 ч/300 °C; 1,0 ч/300 °C; 2,0 ч/400 °C; 1,0 ч/600 °C; 1,5 ч/600 °C в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений. Допускается применять мягкие вставки из негорючих материалов. Фактические пределы огнестойкости указанных вентиляторов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53302; б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны; - EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; - EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека; в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: - EI 60 - для закрытых автостоянок; - EI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; - EI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; - E 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт. В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции; г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения: - через дымовые люки с учетом скорости ветра и снеговой нагрузки по [2], [3]; - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с; - через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания. Выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий) или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует; д) утратил силу. - Изменение N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119; Допускается применение противодымных экранов с дренчерными завесами взамен тамбур-шлюзов или противопожарных ворот с воздушными завесами для защиты этажных проемов изолированных рамп закрытых надземных и подземных автостоянок. При этом опускание выдвижной шторы противодымного экрана следует предусматривать на половину высоты защищаемого проема. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Фактические пределы огнестойкости противодымных экранов следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53305. При необходимости установки обратных клапанов у вентиляторов, их конструктивное исполнение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту "в" пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости). (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.14 СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.14 СП 7.13130, который в актуальной редакции (2020 г.) содержит требование о подаче наружного воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур‑шлюзы. Указанное в проекте уточнение «перед ними» не противоречит норме, а частичное раскрытие требования считается допустимым. | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.14 а) СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.14 СП 7.13130 2013, охватывая его основные подпункты (а) и (v), что соответствует содержанию нормы. | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.14 б) СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); - отдельной системой в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013); | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.14 СП 7.13130 (включая подпункты а и б), которые в актуальной редакции (28.04.2025) существуют и не утратили силу. | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.14 СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); - отдельной системой в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013); - в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) (парно-последовательно расположенные) при выходах из лифтов в подземный этаж (п. 7.14 СП 7.13130.2013); | error | Не удалось распарсить ответ LLM | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.14 к) СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); - отдельной системой в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013); - в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) (парно-последовательно расположенные) при выходах из лифтов в подземный этаж (п. 7.14 СП 7.13130.2013); - в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов удаляемых из него продуктов горения (п. 7.14 к) СП 7.13130.2013); | ok | Все ссылки в проекте на пункт 7.14 СП 7.13130 (подпункты a, b, к и общий пункт) соответствуют существующим подпунктам в актуальной редакции нормы и не содержат противоречий. | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.14 р) СП 7.13130.2013 | 56 | Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусматривается: - в незадымлемые лестничные клетки типа Н2 и в тамбур-шлюзы перед ними (п.7.14 СП 7.13130.2013, п.4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020); - в шахты пассажирских лифтов, установленных в здании с незадымляемой лестничной клеткой (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); - отдельной системой в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013); - в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) (парно-последовательно расположенные) при выходах из лифтов в подземный этаж (п. 7.14 СП 7.13130.2013); - в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объёмов удаляемых из него продуктов горения (п. 7.14 к) СП 7.13130.2013); - в помещения зон безопасности (п. 7.14 р) СП 7.13130.2013). | error | Не удалось распарсить ответ LLM | пункт 7.14 | 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" независимо от назначения, высоты надземной и глубины подземной части зданий и наличия в них незадымляемых лестничных клеток - предусматривая отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296 (кроме общих конструктивно неразделенных шахт для лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и для лифтов с режимом "пожарная опасность"); (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок; е) в тамбур-шлюзы при внутренних лестницах, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) в тамбур-шлюзы на входах из коридоров в атриумы и пассажи с уровней подземных, подвальных и цокольных этажей; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) и) в тамбур-шлюзы на этаже с очагом пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в многофункциональных зданиях и комплексах высотой более 28 м, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м; (пп. "и" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) к) в нижние части помещений (в том числе коридоров), защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; (пп. "к" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения; м) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок, или - в сопловые аппараты воздушных завес, устанавливаемые над воротами изолированных рамп со стороны помещений для хранения автомобилей подземных автостоянок (как равнозначные по технической эффективности варианты защиты); н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения; п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальные, подземные этажи зданий различного назначения; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) р) в помещения безопасных зон на этаже с очагом пожара. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции. Для лифтов, имеющих остановки на этажах подземной автостоянки и только на нижнем надземном этаже, устройства двойных тамбур-шлюзов согласно подпункту "д" пункта 7.14 не требуется. В тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подвальный и подземные этажи зданий различного назначения не допускается подача воздуха через противопожарные нормально закрытые клапаны из объема лифтовых шахт, если основной посадочный этаж этих лифтов расположен на уровне нижнего надземного этажа здания, а шахты таких лифтов защищены системами приточной противодымной вентиляции с подачей наружного воздуха в них не ниже уровня основного посадочного этажа. При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт. (абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.17 «е» СП 7.13130.2013 | 56 | Согласно п.7.17 «е» СП 7.13130.2013 подача воздуха в зону безопасности осуществляется с подогревом до +180С. | ok | Пункт 7.17 «е» СП 7.13130 требует подогрева воздуха, подаваемого в безопасные зоны; проект указывает конкретную температуру +180 °C, что не противоречит норме и соответствует её смыслу. | пункт 7.17 | 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности B по [1] с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; - EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; - EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок; - EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом пункта 7.11; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции; д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: - EI 120 - для систем, указанных в подпункте "б" пункта 7.14; - EI 60 - для систем, указанных в подпунктах "г", "д", "и", "л", "м", "н" пункта 7.14; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - EI 30 - для систем, указанных в подпунктах "е", "ж", "к" пункта 7.14, а также подпункта "п" пункта 7.14 с учетом подпункта "б" пункта 7.17. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз. Не допускается применение в качестве нормально закрытых противопожарных клапанов в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы изделий, заслонки которых выполнены без термоизоляции; е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений; (пп. "е" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции, указанной в подпункте "к" пункта 7.14, должно быть не менее 1,5 метра по вертикали. (пп. "ж" введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.17 СП 7.13130.2013 | 56 | Для систем приточной противодымной вентиляции предусматривается (п. 7.17 СП 7.13130.2013): - установка вентиляторов на кровле здания с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; | ok | Проект корректно ссылается на пункт 7.17 СП 7.13130, где указано, что вентиляторы противодымных приточных систем допускается размещать на кровле здания с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. | пункт 7.17 | 7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Вентиляторы противодымных приточных систем допускается (в соответствии с техническими данными предприятий-изготовителей) размещать на кровле и снаружи зданий с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности B по [1] с пределами огнестойкости не менее: - EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека; - EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; - EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок; - EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека; в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом пункта 7.11; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) г) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции; д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости: - EI 120 - для систем, указанных в подпункте "б" пункта 7.14; - EI 60 - для систем, указанных в подпунктах "г", "д", "и", "л", "м", "н" пункта 7.14; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) - EI 30 - для систем, указанных в подпунктах "е", "ж", "к" пункта 7.14, а также подпункта "п" пункта 7.14 с учетом подпункта "б" пункта 7.17. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз. Не допускается применение в качестве нормально закрытых противопожарных клапанов в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы изделий, заслонки которых выполнены без термоизоляции; е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений; (пп. "е" в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) ж) минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции, указанной в подпункте "к" пункта 7.14, должно быть не менее 1,5 метра по вертикали. (пп. "ж" введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.4 СП 7.13130.2013 | 57 | Давление через щели дверных проемов лифтов с режимом перевозка пожарных подразделений обеспечивается в пределах 20-70 Па (ст.6 № 123-ФЗ, п.7.4 СП 7.13130.2013). | not_ok | В пункте 7.4 текущей редакции СП 7.13130 не содержится требование о давлении 20‑70 Па через щели дверных проёмов лифтов; проект отсылает к пункту, который в актуальной версии не предусматривает такой параметр. | пункт 7.4 | 7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров: а) для каждого коридора длиной не более 60 м - в соответствии с подпунктами "а" - "г" пункта 7.2; б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами "д" - "з" пункта 7.2. Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений. Положительный дисбаланс не допускается. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра - по наибольшим значениям независимо от периода года. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.15 «г» СП 7.13130.2013 | 57 | Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции расчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па с учетом скорости истечения воздуха через открытые двери, но не менее 1,5 м/с (п. 7.15 «г» СП 7.13130.2013): в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа); | not_ok | Проект ссылается на пункт 7.15 г, но описывает содержание пункта а (лифтовые шахты с закрытыми дверями), что является смысловым несоответствием. | пункт 7.15 | 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па: а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа); б) в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 при открытых дверях на пути эвакуации из коридоров и холлов, или непосредственно из помещений на этаже пожара в лестничную клетку, или при открытых дверях из здания наружу и закрытых дверях из коридоров и холлов на всех этажах, принимая большее из полученных значений расходов воздуха; в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара (при закрытых дверях). Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечек воздуха через неплотности дверных притворов. Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением; г) расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, должен рассчитываться при условии обеспечения массового баланса с максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения из одного помещения с учетом утечек воздуха через закрытые двери всех помещений (кроме одного горящего). Подача воздуха в помещения безопасных зон должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних). Сопловые аппараты воздушных завес требуют подачи в них воздуха с расходом, соответствующим минимальной скорости истечения воздушной струи 10 м/с с начальной толщиной 0,03 м и шириной, равной горизонтальному размеру защищаемого проема (ворот рампы).
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п.7.18 СП 7.13130.2013 | 57 | Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции производено в соответствии с положениями СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями к нему (п.7.18 СП 7.13130.2013). | ok | Проект ссылается на пункт 7.18 СП 7.13130, который существует в актуальной редакции и соответствует смыслу нормы. | пункт 7.18 | 7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм. Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям.
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.20 СП 7.13130.2013 | 58 | Система противодымной защиты имеет автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 1, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на пункт 7.20 СП 7.13130 корректна: в проекте указано наличие автоматического и дистанционного привода противодымной вентиляции, что соответствует требованиям пункта 7.20, описывающего автоматическое и дистанционное включение оборудования. | пункт 7.20 | 7.20 Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционно (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в пожарных шкафах). Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119)
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | п. 7.22 СП 7.13130.2013 | 58 | В цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции не применяются устройства автоматического отключения (п. 7.22 СП 7.13130.2013). | ok | Проект запрещает любые устройства автоматического отключения, что более строгое требование, чем в норме, где запрещены только тепловые расцепители. Это не противоречит норме и считается допустимым. | пункт 7.22 | 7.22 Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться в соответствии с требованиями [1]. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Не допускается применение аппаратов электрической защиты с тепловыми расцепителями в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 27.02.2020 N 119) Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.
СП 7.13130 | СП 7.13130 - СП 7.13130.2013 (с изменениями № 1, 2).docx | установка противопожарных клапанов, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается с пределами огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013 | 61 | Установка противопожарных клапанов, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается с пределами огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013. | not_found | пункт 7.13130 отсутствует в норме | пункт 7.13130