## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Номера пунктов нормы | Текст нормы | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020) | 7 | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020). | not_found | пункт 8.13130 отсутствует в норме | пункт 8.13130
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | в соответствии со статьей 68 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 8.13130.2020 | 13 | в.2 В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 8.13130.2020 на территории строительства городского округа для тушения здания предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами. | not_found | пункт отсутствует в норме
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020 | 14 | Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м (п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.1 корректна, проект соответствует смыслу нормы, дополняя её конкретными параметрами. | пункт 6.1 | 6.1. Противопожарный водопровод в населенных пунктах следует принимать низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления, как правило, принимают на производственных объектах согласно нормативным документам для соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства.
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020 | 14 | Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м (п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 6.3 СП 8.13130 корректна: проект требует свободный напор не менее 10 м, что соответствует норме. | пункт 6.3 | 6.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п. 8.5 СП 8.13130.2020 | 14 | Водопроводные сети выполнены кольцевыми (п. 8.5 СП 8.13130.2020). | ok | Ссылка корректна: проект подтверждает выполнение требования о кольцевом виде водопроводных сетей, как указано в пункте 8.5 СП 8.13130. | пункт 8.5 | 8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий или сооружений не допускается. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Примечание: в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве пожарных кранов в здании или сооружении до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих расчетный пожарный объем воды. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.4 СП 8.13130.2020 | 14 | Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) принят по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды (п.5.4 СП 8.13130.2020). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.4 СП 8.13130, где указано, что расход воды на наружное пожаротушение определяется по пожарному отсеку с наибольшим расходом. Текст проекта соответствует смыслу нормы, а пункт не утратил силу к 28.04.2025. | пункт 5.4 | 5.4. Расход воды на наружное пожаротушение зданий или сооружений, разделенных на пожарные отсеки противопожарными стенами, следует принимать по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды. В том случае, если здание или сооружение разделено на пожарные отсеки только противопожарными перекрытиями, расход воды на наружное пожаротушение следует определять по общему объему здания или сооружения. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Расход воды на наружное пожаротушение для зданий или сооружений, разделенных на надземные и подземные пожарные отсеки, следует определять по тому пожарному отсеку здания или сооружения, где требуется наибольший расход воды. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Для многосекционных зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 при разделении секций согласно пункту 5.2.9 СП 4.13130 противопожарными стенами 2-го типа расход воды на наружное пожаротушение следует принимать по той секции, где требуется наибольший расход воды. Для зданий или сооружений V степени огнестойкости, а также для зданий или сооружений любой степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C2, C3 расход воды на наружное пожаротушение следует принимать по полному строительному объему здания или сооружения без учета наличия противопожарных стен и перекрытий. (абзац введен Приказом МЧС России от 25.12.2023 N 1329)
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 | 14 | Исходя из характеристик проектируемого здания расход воды на наружное пожаротушение принят для пожарного отсека класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с количеством этажей более 16, но не более 25, строительным объемом более 50 тыс.м.куб., но не более 150 тыс.м.куб. и в соответствии с п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 составляет не менее 30 л/с. | ok | Проект корректно ссылается на пункт 5.2 СП 8.13130, где указано, что расход воды для наружного пожаротушения определяется по таблице 2. Указанное значение 30 л/с соответствует использованию таблицы, а не противоречит норме. | пункт 5.2 | 5.2. Для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) следует принимать по таблице 2 для здания или сооружения, требующего наибольшего расхода воды. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Таблица 2 Расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) -------------------------------- <*> Для населенных пунктов с числом жителей не более 5 тыс. чел. расход воды на один пожар допускается принимать 5 л/с. Примечание: количество этажей здания или сооружения - общее количество всех планировочных уровней здания или сооружения, определяемых как этаж. При определении количества этажей учитывают: - все надземные этажи, в том числе мансардный; - все подземные этажи, а также подвальный и цокольный этаж(и). При определении количества этажей не учитывают: - подполье для проветривания здания или сооружения на многолетнемерзлых грунтах; - техническое подполье под зданием или сооружением, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м; - отдельные технические надстройки на кровле, такие как выходы на кровлю из лестничных клеток; выезды на кровлю (для гаражей); машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; вентиляционные камеры и другие технические помещения, суммарной площадью менее 15% площади кровли здания или сооружения, независимо от высоты такой надстройки над уровнем кровли. (примечание в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 | 14 | Пожарные гидранты установлены на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и непосредственно на проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, при этом установка гидрантов на ответвлениях от линии водопровода не предусматривается (п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 8.5 корректна: проект указывает, что гидранты размещены на кольцевой сети, что соответствует требованию нормы о кольцевых водопроводных сетях. | пункт 8.5 | 8.5. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий или сооружений не допускается. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Примечание: в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве пожарных кранов в здании или сооружении до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих расчетный пожарный объем воды. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)
СП 8.13130 | СП 8.13130 - СП 8.13130.2020 (с изменением № 1).docx | п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 | 14 | Пожарные гидранты установлены на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и непосредственно на проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, при этом установка гидрантов на ответвлениях от линии водопровода не предусматривается (п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020). | ok | Ссылка на пункт 8.8 соответствует норме: указаны расстояния 2,5 м от края проезжей части и 5 м от стен, размещение на кольцевой сети и запрет установки на ответвлениях. | пункт 8.8 | 8.8. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог, проездов и подъездов для пожарной техники на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий или сооружений; допускается располагать пожарные гидранты на проезжей части. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода (не более двух) с учетом требований пункта 8.5 настоящего свода правил и принятия мер против замерзания воды в них. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329) Установка пожарных гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на водопроводном вводе в здание или сооружение не допускается. (в ред. Приказа МЧС России от 25.12.2023 N 1329)