## Детали
Код документа | Файл нормативного документа | Цитата с ссылкой на НТД | Страница проектной документации | Текст проектной документации | Соответствие норме | Объяснение LLM | Статья | Часть | Текст нормы ФЗ
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ | 5 | Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ): Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН); Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ). | ok | Проект корректно ссылается на существующие пункты статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ: Ф1.3, Ф3.5 и Ф4.3, которые определены в норме как многоквартирные жилые дома, помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания и помещения органов управления учреждений, соответственно. | 32 | 1 | Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно); (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) б) Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома, в том числе общежития квартирного типа; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; в) Ф3.3 - вокзалы; г) Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящей части; (пп. "г" в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; ж) Ф3.7 - объекты религиозного назначения; (пп. "ж" введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ) 4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования; (пп. "б" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, крематории; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ | 8 | Состав и цель создания системы обеспечения пожарной безопасности регламентирована ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ. | ok | Ссылка в проекте указывает на существующую статью 5 Федерального закона № 123-ФЗ, которая актуальна на 28.04.2025 и содержит требования к составу и цели системы обеспечения пожарной безопасности. | 5 |  | Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ | 8 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта разработаны таким образом, чтобы не допустить превышения значения допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479) (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и ГОСТ 12.1.004-91. | ok | Проект корректно ссылается на часть 4, статья 5 Федерального закона № 123‑ФЗ, и содержание соответствует требованию нормы о предотвращении превышения допустимого пожарного риска. | 5 | 4 | Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 49 Федерального закона № 123-ФЗ | 8 | Способы исключение условий образования горючей среды соответствуют технологическим процессам, имеющим место, и приняты на основе статьи 49 Федерального закона № 123-ФЗ: ограничение массы и применяемых горючих веществ и материалов; установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; применение устройств защиты, исключающих выход горючих веществ из оборудования и исключающих образование горючей среды; удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных, отложений пыли, пуха. | ok | Проект корректно ссылается на статью 49 Федерального закона № 123-ФЗ и перечисляет меры, которые соответствуют пунктам 2, 9, 10 и 11 нормы. | 49 |  | Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов: 1) применение негорючих веществ и материалов; 2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 7) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; 8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; 9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; 10) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 50 Федерального закона № 123-ФЗ | 9 | Мероприятия по предотвращению возникновения условий образования в горючей среде источников зажигания соответствуют положениям статьи 50 Федерального закона № 123-ФЗ и реализуются следующим образом: применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; применение в конструкции электрических цепей быстродействующих средств защитного отключения электрооборудования; устройство молниезащиты здания и оборудования; устройство защитного заземления. | ok | Проект корректно ссылается на статью 50 Федерального закона № 123-ФЗ и перечисляет меры, соответствующие пунктам 1, 2 и 4 нормы. Устройство защитного заземления, хотя и не указано явно в тексте нормы, может рассматриваться как часть устройств, исключающих появление источников зажигания, поэтому несоответствий нет. | 50 |  | Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания; (п. 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества; (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ) 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; 7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; 9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный. 2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона. Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | п. 41 ст. 2 Федерального закона № 123-ФЗ | 9 | Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействие опасных факторов пожара на объект защиты (п. 41 ст. 2 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на п. 41 ст. 2 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна: в тексте нормы есть параграф 41, формулирующий «систему противопожарной защиты» точно так же, как в проекте, и он не утратил силу к 28.04.2025. | 2 | 41 | Статья 2. Основные понятия Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона "О техническом регулировании", статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности"), а также следующие основные понятия: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) аварийный выход - выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре; (п. 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов; 4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания; 7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска; 8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий; 9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара; 10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 19) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 22.1) пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки; (п. 22.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ; в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 23) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану; 25) - 26) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 27) пожарный отсек - часть здания или сооружения, выделенная противопожарными стенами и (или) противопожарными перекрытиями 1-го типа; (п. 27 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей; 29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии); 31) - 33) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 37) - 38) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 42) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 45) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе); 47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара; 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы; (п. 50 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 51) экранная стена - самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенные для предотвращения распространения пожара. (п. 51 введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ | 9 | Целью создания систем, противопожарной защиты, является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий (ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ). При создании и эксплуатации системы противопожарной защиты принимаются инженерные решения, направленные на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара (п. 1 ст. 51 Федеральный закон № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на статью 51 и её пункт 1 соответствует цели создания систем противопожарной защиты, как указано в норме. Проект корректно использует часть нормы без противоречий. | 51 |  | Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | п. 1 ст. 51 Федеральный закон № 123-ФЗ | 9 | При создании и эксплуатации системы противопожарной защиты принимаются инженерные решения, направленные на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара (п. 1 ст. 51 Федеральный закон № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на п. 1 ст. 51 соответствует смыслу нормы: проект использует ту же формулировку защиты людей и имущества от опасных факторов пожара, что отражено в норме. | 51 | 1 | Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | п. 2 ст. 51 Федеральный закон № 123-ФЗ | 9 | Защита людей и ограничение воздействия опасных факторов пожара на имущество достигается при снижении динамики нарастания опасных факторов пожара (далее – ОФП) (п. 2 ст. 51 Федеральный закон № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на п. 2 ст. 51 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна; проект использует часть нормы, смысл совпадает, отсутствие упоминания эвакуации и тушения не нарушает требования. | 51 | 2 | Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ | 9 | одновременным выполнением следующих мероприятий (ст. 52 Федерального закона № 123-ФЗ): применение планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; устройство системы, обнаружение пожара и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; применение автоматических установок пожаротушения; устройство противодымной защиты; применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев стройматериалов на путях эвакуации; применение первичных средств пожаротушения. | ok | Проект корректно ссылается на статью 52 Федерального закона № 123‑ФЗ, перечисляя меры, которые охватываются пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10 статьи. Нет противоречий и отсутствующих пунктов. | 52 |  | Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 9) применение первичных средств пожаротушения; 10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 53 ФЗ № 123 | 9 | Безопасная эвакуация людей при пожаре обеспечена объемно-планировочными решениями и конструктивным исполнением эвакуационных путей: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (Статья 53 ФЗ №123). | ok | Ссылка в проекте соответствует пункту 2 статьи 53 ФЗ №123, где перечислены требования к количеству, размерам, конструктивному исполнению эвакуационных путей и выходов, свободному движению людей и организации оповещения. Текст проекта частично отражает норму, что допустимо. | 53 |  | Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ | 10 | В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и статьи 8 Федерального закона РФ №384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также, чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: | not_ok | В проекте указаны требования к предотвращению пожара и задымлению, которые не содержатся в статье 80 Федерального закона №123‑ФЗ; статья 80 регулирует только обеспечение эвакуации, спасения, доступа пожарных, подачи огнетушащих веществ и предотвращения распространения пожара. | 80 |  | Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В зданиях и сооружениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях и сооружениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ | 11 | б.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы противопожарные разрывы и расстояния от проектируемого комплекса до ближайших зданий и сооружений и стоянок для автомобилей, а также от проектируемого комплекса и от открытых автостоянок до границы лесных насаждений в лесничестве (ч.1 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ). | ok | Ссылка на статью 69 Федерального закона №123‑ФЗ корректна: в проекте упоминаются противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями, что соответствует содержанию статьи 69. | 69 |  | Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесными насаждениями (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ) 2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений. (часть 2 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3. Противопожарные расстояния от критически важных для национальной безопасности Российской Федерации объектов до границ лесных насаждений должны составлять не менее 100 метров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.36 ст.2 Федерального закона №123-ФЗ | 11 | б.2 В соответствии с ч.36 ст.2 Федерального закона №123-ФЗ противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) принимается нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. | not_ok | В проекте указана ссылка на ч.36 ст.2 Федерального закона №123‑ФЗ, однако определение «противопожарный разрыв» находится в статье 36, а не в статье 2. Ссылка на неверный пункт приводит к несоответствию. | 2 | 36 | Статья 2. Основные понятия Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона "О техническом регулировании", статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности"), а также следующие основные понятия: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) аварийный выход - выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре; (п. 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов; 4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться; 5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника зажигания; 7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска; 8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий; 9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара; 10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения; 11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках технологических процессов производства; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его интенсивность; 17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу; 18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 19) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и материалов; 22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 22.1) пожарная секция - часть пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами и (или) зоной, свободной от пожарной нагрузки; (п. 22.1 введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ; в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 23) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану; 25) - 26) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 27) пожарный отсек - часть здания или сооружения, выделенная противопожарными стенами и (или) противопожарными перекрытиями 1-го типа; (п. 27 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей; 29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии); 31) - 33) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние между зданиями, сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 37) - 38) утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 39) система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты; 40) система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 41) система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 42) утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ; 43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 44) степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 45) утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ; 46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в технологической аппаратуре (технологической системе); 47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара; 48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону; 49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону по путям эвакуации через эвакуационные выходы; (п. 50 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 51) экранная стена - самонесущая строительная конструкция или заполнение проема в строительной конструкции с нормированным пределом огнестойкости, предназначенные для предотвращения распространения пожара. (п. 51 введен Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.6 ст.70, табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ | 12 | б.3 В соответствии с ч.6 ст.70, табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ на расстоянии ближе 50 м от проектируемого объекта не предусмотрено размещение зданий и сооружений складов горючих жидкостей, складов нефти и нефтепродуктов, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения. | ok | Ссылка на часть 6, статья 70, таблицу 13 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна. Проект уточняет конкретное расстояние 50 м, которое соответствует требованиям таблицы, и не противоречит норме. | 70 | 6 | Статья 70. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст.71, табл.15, и табл.19 Федерального закона № 123-ФЗ | 12 | В соответствии со ст.71, табл.15, и табл.19 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.1, табл.1, Приложение E СП 156.13130.2014 противопожарные расстояния от проектируемого объекта до автозаправочных станций бензина и дизельного топлива (с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива) (АЗС) составляют не менее 25 м, а до автозаправочных станций (резервуарных установок) сжиженных углеводородных газов (АГЗС) - не менее 60 м., до АГЗС с одностенными резервуарами хранения СУГ любого типа – не менее 300 м. | not_ok | В проекте указано «п. 7.1» к статье 71 Федерального закона № 123‑ФЗ, однако в статье 71 содержатся только пункты 1–5; параграф 7.1 отсутствует, поэтому ссылка некорректна. | 71 |  | Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий; (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий). 2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 15 приложения к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров. 3. Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ) 4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров. 5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.1 ст. 73 и табл. 17 Федерального закона № 123-ФЗ | 12 | В соответствии с ч.1 ст. 73 и табл. 17 Федерального закона № 123-ФЗ расстоянии ближе 500 м от проектируемого объекта, не предусмотрено размещение резервуаров сжиженных углеводородных газов размещаемых на складах организаций, любой вместимости. | not_ok | Проект утверждает, что при расстоянии менее 500 м размещение резервуаров любой вместимости запрещено, тогда как в статье 73 часть 1 нормы указаны только расстояния из таблицы 17 для резервуаров вместимостью до 10 000 м³ и до 40 000 м³. Норма не содержит обобщённого запрета для любой вместимости, поэтому ссылка нарушает смысл нормы. | 73 | 1 | Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в таблице 17 приложения к настоящему Федеральному закону.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ | 14 | в.6 Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилому зданию предусмотрено в соответствии СП 4.13130.2013 и ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ. | ok | Ссылка соответствует требованию статьи 90 о наличии проездов для пожарных автомобилей; пункт не утратил силу и не противоречит проекту. | 90 |  | Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3 - 17. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 98 Федерального закона № 123-ФЗ | 16 | Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект ссылается на статью 98 Федерального закона № 123‑ФЗ, которая регулирует требования к проездам на территории производственного объекта. Указанные параметры проезда (ширина 3,5 м, расстояние до стены 25 м) не противоречат тексту статьи, а ссылка на статью в целом является допустимой. | 98 |  | Статья 98. Требования к въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 1. Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или организации. 2. При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров. 3. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов. 4 - 11. Утратили силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ | 17 | г.2 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого здания устанавливаются в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в нем технологических процессов (ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на часть 1, статья 87 корректна, проектный текст соответствует смыслу нормы; добавление «класс конструктивной пожарной опасности» не противоречит норме и не считается ошибкой. | 87 | 1 | Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ | 17 | Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ): Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН); Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ); Ф5.1 - технические помещения здания; Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная. | ok | Ссылка на часть 1, статья 32 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна: все перечисленные подкатегории (Ф1.3, Ф3.5, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2) существуют в норме и не утратили силу к 28.04.2025. | 32 | 1 | Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно); (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) б) Ф1.2 - гостиницы, общежития (за исключением общежитий квартирного типа), спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома, в том числе общежития квартирного типа; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; в) Ф3.3 - вокзалы; г) Ф3.4 - здания медицинских организаций, предназначенные для осуществления медицинской деятельности, за исключением зданий, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящей части; (пп. "г" в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; ж) Ф3.7 - объекты религиозного назначения; (пп. "ж" введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ) 4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций; (пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования; (пп. "б" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе: а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, крематории; (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.5 ст.88 № 123-ФЗ | 18 | г.4 Пожарные отсеки автостоянки и пожарный отсек жилого здания в подземной и надземной части отделяются друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа (тамбур-шлюзами 1-го типа при вертикальном сообщении) (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, ч.5 ст.88 № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на часть 5, статья 88 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна: проект описывает разделение пожарных отсеков противопожарными стенами и перекрытиями 1‑го типа, что соответствует требованию нормы о возведении противопожарных стен и перекрытий 1‑го типа для обеспечения нераспространения пожара. | 88 | 5 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Противопожарные стены должны возводиться на всю высоту здания или сооружения либо до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со стороны очага пожара. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 6 ст. 87 и табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ | 21 | Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности (ч. 6 ст. 87 и табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект корректно ссылается на часть 6, статья 87 Федерального закона № 123‑ФЗ и таблицу 22, отражая требование нормы о соответствии классов пожарной опасности строительных конструкций и конструктивной пожарной опасности зданий. | 87 | 6 | Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 6 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ | 21 | г.6 Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч. 6 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ). | ok | Проектный пункт г.6 точно соответствует пункту 6 статьи 88 Федерального закона №123‑ФЗ, части 6, и не содержит противоречий или устаревших ссылок. | 88 | 6 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 7 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ | 21 | Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и сооружений исключает возможность распространения пожара в обход этих преград (ч. 7 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ). | ok | Проект корректно ссылается на часть 7, статья 88 ФЗ‑123, отражая требование исключения распространения пожара в обход противопожарных стен. | 88 | 7 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и сооружений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 9 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ п.п. 5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020 | 22 | Все противопожарные преграды выполняются классом пожарной опасности К0. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ п.п. 5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020). | ok | Ссылка на часть 9, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ корректна, проект соответствует норме, добавленное уточнение «за исключением лифтовых шахт» не противоречит требованию нормы. | 88 | 9 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 9. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не должна превышать 25 процентов их площади.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 8 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ | 22 | Противопожарные двери, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (ч. 8 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ). | ok | Текст проекта корректно ссылается на часть 8, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ и соответствует требованию нормы о наличии устройств автоматического закрывания противопожарных дверей, люков и клапанов, которые могут эксплуатироваться в открытом положении. | 88 | 8 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.15 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ | 22 | Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | not_ok | Ссылка на часть 15, статья 89 указывает на требования к эвакуационным путям, а в проекте упоминается ограждающие конструкции, что не соответствует содержанию нормы. | 89 | 15 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.14 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ | 22 | В здании не предусмотрены каналы, шахты и трубопроводы для транспортирования горючих: газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения противопожарных стен и перекрытий 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования других веществ и материалов, за исключением каналов систем противодымной защиты, предусматриваются автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам и шахтам (ч.14 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | not_ok | В проекте указана ссылка на часть 14 статьи 89 Федерального закона № 123‑ФЗ, однако в тексте нормы часть 14 посвящена требованиям к эвакуационным путям, а не к каналам, шахтам и автоматическим устройствам, предотвращающим распространение продуктов горения. Смысл ссылки не соответствует содержанию нормы. | 89 | 14 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа); 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора и проход к другим лестничным клеткам, минуя указанную площадку, невозможен; 3) через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа; 4) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли; 5) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), за исключением эвакуационных путей в зданиях класса Ф5, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности; 6) по лестницам 2-го типа, ведущим из помещений подземных этажей, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 7) по лестницам и лестничным клеткам между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи и нормативных документах по пожарной безопасности. (часть 14 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ | 22 | Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учётом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Текст проекта корректно отсылает к части 1 статьи 88 Федерального закона № 123‑ФЗ и соответствует смыслу нормы, хотя использует сокращённую формулировку. | 88 | 1 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 11 ст. 87 № 123-ФЗ | 25 | В соответствии с требованиями ч. 11 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ для Объекта I степени огнестойкости класса С0, отделка внешних поверхностей наружных стен выполняется из материалов групп горючести НГ-Г1, а фасадные системы не распространяют горение (навесная фасадная система с воздушным зазором «GARLAND» с облицовкой керамическим кирпичом протокол испытаний от 15.12.2023 № 1116/ИЦ-23 МОУ «РСЦ «ОПЫТНЫЕ», или аналог). | ok | Ссылка на часть 11 статьи 87 Федерального закона № 123-ФЗ корректна; проект использует материалы группы NG‑G1 (не запрещённые) и указывает, что фасадные системы не распространяют горение, что соответствует требованиям нормы. | 87 | 11 | Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. (часть 11 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ | 26 | - встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ); | not_ok | В проекте ссылка на часть 7, статья 82 Федерального закона № 123‑ФЗ относится к описанию противопожарных стен и дверей, однако статья 82 регулирует требования к электроустановкам, а не к пожарным отсекам. Это смысловое несоответствие. | 82 | 7 | Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ | 26 | - встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ); | ok | Проект ссылается на часть 4, статья 137 Федерального закона № 123‑ФЗ, где указано, что узлы пересечения ограждающих конструкций с кабелями, трубопроводами и другим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов. В проекте указано, что противопожарные стены имеют огнестойкость не ниже REI 150, что соответствует требованию нормы. | 137 | 4 | Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям 4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ | 26 | В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на часть 7, статья 82 корректна, проект не содержит противоречий с нормой, частичное упоминание допустимо. | 82 | 7 | Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ | 26 | В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ). | not_ok | Ссылка на часть 4 статьи 137 указывает на требования к узлам пересечения ограждающих конструкций с кабелями, тогда как в проекте упоминается оболочка электрокабелей, что не соответствует содержанию нормы. | 137 | 4 | Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям 4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ | 27 | Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1 (п.6.2.20 СП 113.13330.2023). Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему. | ok | Проект корректно ссылается на статью 134 Федерального закона № 123‑ФЗ и таблицу 28, которые содержатся в актуальной редакции нормы и не утратили силу к 28.04.2025. | 134 |  | Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 4. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В1, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Для отделки стен и потолков залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 8 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 9 - 10. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 11. В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 12. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 13. В гардеробных помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 14. В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 15. Для отделки стен и потолков помещений книгохранилищ и архивов, в том числе помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 15 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 16. В демонстрационных залах помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 17. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 18. В торговых залах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 19. В залах ожидания зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из негорючих материалов. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 20. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ | 29 | г.27 Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему. | ok | Проект корректно ссылается на статью 134 и таблицу 28, которые регулируют применение декоративно‑отделочных материалов и покрытий полов в помещениях и на путях эвакуации, как указано в пункте 6 статьи 134. | 134 |  | Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 4. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В1, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Для отделки стен и потолков залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 8 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 9 - 10. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 11. В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 12. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 13. В гардеробных помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 14. В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 15. Для отделки стен и потолков помещений книгохранилищ и архивов, в том числе помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 15 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 16. В демонстрационных залах помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 17. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 18. В торговых залах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 19. В залах ожидания зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из негорючих материалов. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 20. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ | 29 | Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в зальных помещениях принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона №123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему. | ok | Проект корректно ссылается на статью 134 Федерального закона №123‑ФЗ и таблицу 29, где изложены требования к декоративно‑отделочным материалам и покрытиям полов в зальных помещениях. Норма актуальна и не утратила силу к 28.04.2025. | 134 |  | Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. 4. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, не допускается применять материалы для покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В1, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Для отделки стен и потолков залов детских дошкольных образовательных организаций, предусмотренных для проведения музыкальных и физкультурных занятий, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 8 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 9 - 10. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 11. В операционных и реанимационных помещениях не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 12. В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г3, В2, Д3, Т3, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т3, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 13. В гардеробных помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 14. В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 15. Для отделки стен и потолков помещений книгохранилищ и архивов, в том числе помещений, в которых содержатся служебные каталоги и описи, не допускается применять материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2. (часть 15 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 16. В демонстрационных залах помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф2.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 17. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 18. В торговых залах зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 19. В залах ожидания зданий класса функциональной пожарной опасности Ф3.3 отделка стен, потолков, заполнение подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из негорючих материалов. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 20. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123 | 29 | Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123). | ok | Проект подтверждает, что каркасы подвесных потолков выполнены из негорючих материалов, что соответствует требованию части 5 статьи 134 Федерального закона №123-ФЗ. | 134 | 5 | Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ | 30 | г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | ok | Ссылка на часть 15, статья 89 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна, а проект реализует требования нормы, описывая безопасные зоны возле лифтов для маломобильных групп с огнестойкими стенами и дверями, соответствующими требованиям статьи. | 89 | 15 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ | 30 | г.30 Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов (не являющихся лифтами для пожарных), включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, а именно: - ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, т.к. размещены в группе с лифтами для пожарных, а также имеют общее машинное помещение с лифтом для пожарных (п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); - двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее ЕI 60, так как лифт для пожарных расположенный в выгороженной шахте имеет с ними общий лифтовой холл, при этом лифтовой холл является зоной безопасности для МГН (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009); - конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания; - помещения машинного отделение лифтов, в том числе пол машинного отделения, являющейся перекрытием лифтовых шахт, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 120, с заполнением проёмов противопожарными дверями/люками EIS60, т.к. являются общими для пассажирских лифтов и лифтов для пожарных (п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009). | ok | Проект ссылается на часть 16, статья 88 Федерального закона № 123‑ФЗ, где требуются противопожарные двери с огнестойкостью не менее EI 30/45 и разделение шахт огнепреградами. В проекте указаны двери EI 60 и перегородки/перекрытия REI 120, что соответствует и превышает требования нормы, поэтому ссылка корректна. | 88 | 16 | Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ | 31 | В здании в каждом строении предусмотрены лифты для транспортировки пожарных подразделений, в т.ч. лифты для МГН, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам для пожарных, и имеют общее машинное помещение. Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652): | ok | Проект корректно ссылается на часть 15, статья 89 Федерального закона № 123‑ФЗ, где указано, что лифты для людей с ограниченными возможностями должны соответствовать тем же требованиям, что и лифты для пожарных подразделений. В тексте проекта описаны лифты для пожарных, которые соответствуют этим требованиям, что соответствует смыслу нормы. | 89 | 15 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ | 32 | Принадлежность путей и выходов к эвакуационным, и требования к ним, порядок эвакуации из помещений и здания приняты в соответствии со ст.89 Федерального закона №123-ФЗ. | ok | Проект корректно ссылается на статью 89 Федерального закона №123‑ФЗ, которая охватывает принадлежность путей и выходов к эвакуационным, требования к ним и порядок эвакуации из помещений и здания. | 89 |  | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". (часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку; 2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технического помещения без постоянных рабочих мест в помещение категории А или Б считается эвакуационным, если в техническом помещении размещается оборудование по обслуживанию этого пожароопасного помещения. (часть 3 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3.1. При устройстве эвакуационных путей и выходов допускается: 1) предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (на рекреационную площадку), вестибюль (фойе), ведущие на такую лестницу при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 2) предусматривать эвакуационные выходы с эксплуатируемой кровли в соответствии с требованиями пункта 2 части 3 настоящей статьи. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы из помещений цокольных этажей следует предусматривать обособленными при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается предусматривать: 1) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 2) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д ведущими в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и (или) вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 3) эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных и цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, ведущими в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. (часть 4 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 5. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 7. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 13. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа); 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора и проход к другим лестничным клеткам, минуя указанную площадку, невозможен; 3) через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа; 4) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли; 5) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), за исключением эвакуационных путей в зданиях класса Ф5, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности; 6) по лестницам 2-го типа, ведущим из помещений подземных этажей, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 7) по лестницам и лестничным клеткам между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи и нормативных документах по пожарной безопасности. (часть 14 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 7, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ | 32 | В проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъёмно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей (ч. 7, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.2.3 СП 1.13130.2020). | not_ok | Ссылка на часть 7, статья 89 Федерального закона № 123-ФЗ утратила силу 14.07.2022, поэтому пункт не действует на момент проверки (28.04.2025). | 89 | 7 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 7. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ | 37 | Для размещённых на кровле оборудования, технических, предусмотрены эвакуационные проходы до лестничной клетки (размеры выхода на лестничную клетку не менее 0,8х1,9 метра), выполненные из негорючих материалов шириной не менее 1 м, при этом несущие конструкции кровли, в том числе указанных проходов, выполнены классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости R(EI) 15. Проходы предусмотрены по участкам, выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ). | ok | Проект корректно ссылается на часть 1, статья 89 Федерального закона №123-ФЗ и описывает требования к эвакуационным проходам, что соответствует смыслу нормы. | 89 | 1 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ | 40 | д.23 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). | error | Не удалось распарсить ответ LLM | 89 | 15 | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ | 41 | д.24 Эвакуация МГН с первого этажа предусматривается в полном соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020. Выходы предусматриваются непосредственно наружу. | ok | Ссылка на статью 89 Федерального закона № 123‑ФЗ корректна: пункт 3.1.1 допускает выходы непосредственно наружу, а закон действует по состоянию на 28.04.2025. | 89 |  | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании". (часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3. Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 1) из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку; 2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технического помещения без постоянных рабочих мест в помещение категории А или Б считается эвакуационным, если в техническом помещении размещается оборудование по обслуживанию этого пожароопасного помещения. (часть 3 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3.1. При устройстве эвакуационных путей и выходов допускается: 1) предусматривать эвакуационные выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (на рекреационную площадку), вестибюль (фойе), ведущие на такую лестницу при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 2) предусматривать эвакуационные выходы с эксплуатируемой кровли в соответствии с требованиями пункта 2 части 3 настоящей статьи. (часть 3.1 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 4. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы из помещений цокольных этажей следует предусматривать обособленными при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается предусматривать: 1) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 2) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей с помещениями категорий В1 - В4, Г и Д ведущими в помещения категорий В1 - В4, Г и Д и (или) вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5; 3) эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных и цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, ведущими в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. (часть 4 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 5. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 7. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 9. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий и сооружений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 13. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать в себя лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, в том числе двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа); 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора и проход к другим лестничным клеткам, минуя указанную площадку, невозможен; 3) через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, а также случаев эвакуации из помещений первого этажа; 4) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли; 5) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), за исключением эвакуационных путей в зданиях класса Ф5, требования к которым установлены нормативными документами по пожарной безопасности; 6) по лестницам 2-го типа, ведущим из помещений подземных этажей, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; 7) по лестницам и лестничным клеткам между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи и нормативных документах по пожарной безопасности. (часть 14 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возможностями передвижения во время пожара. (часть 15 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ | 42 | е.2 Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ): 1) подъезды для пожарной техники; 2) наружное противопожарное водоснабжение; 3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013); 4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением; | ok | Проект корректно ссылается на статью 90 Федерального закона № 123‑ФЗ и перечисляет меры, которые соответствуют пунктам 1.1, 1.2, 1.3 и 2 статьи 90. Нет противоречий и отсутствующих пунктов. | 90 |  | Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 4) - 5) утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 3 - 17. Утратили силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст.76 № 123-ФЗ | 43 | 8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ). | ok | Проектная формулировка "время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин" соответствует пункту 1 статьи 76 Федерального закона № 123‑ФЗ, где указано, что в городских населенных пунктах это время не должно превышать 10 минут. | 76 |  | Статья 76. Требования пожарной безопасности по размещению зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 1. Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут. (часть 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 3. Порядок и методика определения мест размещения зданий пожарных депо на территориях населенных пунктов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ | 44 | Исходя из классификации пожаров для защиты помещений подземного паркинга запроектирована спринклерная водозаполненная установка автоматического пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ). | not_ok | В норме отсутствует пункт 2, а проект ссылается на него. | 86 | 1 | Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, п. 2, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ | 45 | Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ). | not_ok | В тексте нормы отсутствует пункт 2 статьи 86, поэтому ссылка в проекте некорректна. | 86 | 1 | Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ | 47 | Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ). Внутренний противопожарный водопровод запроектирован в соответствии с СП 10.13130.2020, Федеральным законом № 123-ФЗ. | not_ok | Проект ссылается на часть 1, пункт 2 статьи 86, однако в актуальном тексте нормы только пункт 1. Пункт 2 отсутствует, поэтому ссылка некорректна. | 86 | 1 | Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ | 49 | Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей (ч. 1, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на часть 1, статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ соответствует смыслу нормы. Проект использует часть текста, что допускается по правилам. | 54 | 1 | Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ | 49 | В соответствии со статьей 83 Федерального закона № 123-ФЗ в здании (в автостоянке и в надземной части) защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений... | not_ok | Статья 83 Федерального закона № 123‑ФЗ не содержит требования, что все помещения, независимо от площади, должны быть защищены системой пожарной сигнализации. В тексте нормы указано лишь, что автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации монтируются в зданиях и сооружениях согласно проектной документации, но не обязывает охватить все помещения. Поэтому проектная формулировка противоречит смыслу нормы. | 83 |  | Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов. 3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и сооружения после его подачи. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. (часть 7 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 7.1. Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. (часть 7.1 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. 10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ | 50 | Пожарные извещатели располагаются и ориентируются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения и индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения (ч. 6, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект корректно ссылается на часть 6, статью 83 Федерального закона № 123‑ФЗ. Добавленное требование о направлении индикаторов не противоречит норме, а лишь дополняет её, что допускается. | 83 | 6 | Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 9, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ | 50 | Извещатели пожарные ручные (далее – ИПР) устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания (жилых корпусов), в вестибюлях, холлах (ч. 9, ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020). | ok | Проект корректно ссылается на часть 9, статья 83 Федерального закона № 123-ФЗ, и требования нормы (установка ручных пожарных извещателей на путях эвакуации в доступных местах) полностью соответствуют заявленному пункту. | 83 | 9 | Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 6, 82 №123-ФЗ | 51 | Работоспособность кабельных линий систем АППЗ в условиях пожара обеспечивается в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ст. 6, 82 №123-ФЗ). | not_ok | Пункт 82 статьи 6 отсутствует в предоставленном тексте нормы; проект ссылается на несуществующий пункт, поэтому ссылка некорректна. | 6 |  | Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. (часть 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 5. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. (часть 5 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). 7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 6, 82 №123-ФЗ | 51 | Работоспособность кабельных линий систем АППЗ в условиях пожара обеспечивается в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (ст. 6, 82 №123-ФЗ). | not_ok | Ссылка в проекте указывает на пункт 6 статьи 82 Федерального закона №123-ФЗ, однако этот пункт отмечен как "Утратил силу" (10.07.2012) и не действует на момент 28.04.2025. | 82 |  | Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ | 51 | В местах прохождения открыто прокладываемых и защищенных кабелей через строительные конструкции, кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций (ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ), обеспечивающие требуемую дымогазонепроницаемость. | ok | Проектный текст ссылается на требование статьи 82 ФЗ №123‑ФЗ о кабельных проходках с огнестойкостью, соответствующей конструкции, что соответствует пункту 7 статьи 82. Пункт не утратил силу к 28.04.2025. | 82 |  | Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ | 51 | В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольные приборы в помещении дежурного персонала. | ok | Ссылка соответствует смыслу нормы: проект упоминает требование о подаче светового и звукового сигнала на приборы в помещении дежурного персонала, как указано в статье 83, часть 7 Федерального закона № 123‑ФЗ. | 83 | 7 | Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. (часть 7 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 7.1. Требования к проектированию систем передачи извещений о пожаре устанавливаются нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. (часть 7.1 введена Федеральным законом от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 7, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ | 52 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) смонтировано с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из объекта защиты при пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка на часть 7, статья 84 Федерального закона № 123-ФЗ корректна: проект отражает требование о функционировании системы оповещения и управления эвакуацией в течение времени, необходимого для завершения эвакуации, что соответствует норме. | 84 | 7 | Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 9, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ | 53 | Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п. 4.8 СП 3.13130.2009). Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от других звуковых сигналов (ч. 9, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 9 статьи 84, где указано, что звуковые сигналы оповещения о пожаре должны отличаться по тональности от других звуковых сигналов. | 84 | 9 | Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ | 54 | Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Проект указывает, что системы оповещения и управления эвакуацией оборудованы источниками бесперебойного электропитания, что соответствует требованию статьи 84, части 11 Федерального закона № 123-ФЗ. | 84 | 11 | Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 6 № 123-ФЗ | 57 | При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении составляет не более 30%. Давление на поверхность дверных проемов в защищаемых тамбур-шлюзах, так же через щели дверных проемов пассажирских и грузовых лифтов обеспечивается в пределах 20-150 Па. Давление через щели дверных проемов лифтов с режимом перевозка пожарных подразделений обеспечивается в пределах 20-70 Па (ст.6 № 123-ФЗ, п.7.4 СП 7.13130.2013). | not_ok | Ссылка на статью 6 Федерального закона не соответствует содержанию проекта, который описывает параметры вентиляции, а не условия соответствия требованиям пожарной безопасности. | 6 |  | Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. (часть 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 5. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. (часть 5 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). 7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 1, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ | 58 | Система противодымной защиты имеет автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 1, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации (ч. 7, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). | not_ok | В проекте указано «ч. 7, ст. 85 Федерального закона № 123‑ФЗ», однако закон содержит только часть 1. Ссылка на часть 7 отсутствует, поэтому она некорректна. | 85 | 1 | Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 8, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ | 58 | Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем противодымной вентиляции осуществляется от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов (ч. 8, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). | not_ok | В проекте указана ссылка на часть 8, статья 85 Федерального закона № 123‑ФЗ, однако в предоставленном тексте нормы отсутствует пункт, касающийся дистанционного ручного привода систем противодымной вентиляции от пусковых элементов у эвакуационных выходов. Это приводит к семантическому несоответствию. | 85 | 8 | Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара не допускается.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч. 9, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ | 58 | При включении систем противодымной вентиляции осуществляется обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность здания) (ч. 9, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). | ok | Ссылка соответствует статье 85 Федерального закона № 123-ФЗ, которая регулирует последовательность включения элементов систем приточно‑вытяжной противодымной вентиляции, включая обязательное отключение общеобменной и технологической вентиляции при её включении. | 85 | 9 | Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. Необходимость установки систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, а также требования к составу, конструктивному исполнению, пожарно-техническим характеристикам, особенностям использования и последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений определяются в зависимости от их функционального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений. (часть 11 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ч.1 ст.143 Федерального закона № 123-ФЗ | 58 | На основании ч.1 ст.143 Федерального закона № 123-ФЗ все электрооборудование на объекте защиты принято стойким к возникновению и распространению горения. | not_found | статья 143, часть 1 отсутствует в норме | 143 | 1
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ | 58 | В соответствии со ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ на объекте защиты выполняются и применяются следующие мероприятия: Электроснабжение систем противопожарной защиты и технических средств противопожарной защиты осуществляется по первой категории надежности. | not_ok | В тексте нормы (статья 82) отсутствует требование о «первой категории надежности» для электроснабжения систем противопожарной защиты, тогда как проект содержит именно такую ссылку. | 82 |  | Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 11. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ | 59 | Целью создания систем, противопожарной защиты, является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ). Активная противопожарная защита запроектирована, как технический комплекс пожарной безопасности, предусматривающий взаимную интеграцию противопожарных систем. | ok | Ссылка в проекте соответствует пункту 1 статьи 51 Федерального закона № 123-ФЗ, где указана цель создания систем противопожарной защиты. | 51 |  | Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ | 70 | Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, т. к. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123-ФЗ, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ (п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона № 123). | ok | Ссылка на пункт 1 части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ корректна, пункт существует и действует, проект соответствует смыслу нормы. | 4 | 3 | Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 1) национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона; 2) стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. (часть 3 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
123-ФЗ | 123-ФЗ - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025.docx | ст. 6 Федерального закона № 123 | 70 | Пожарная безопасность объекта защиты обеспечена, т. к. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом №123-ФЗ, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ (п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона № 123). | ok | Проект корректно ссылается на пункт 1 части 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ, который описывает условие обеспечения пожарной безопасности при выполнении требований нормативных документов, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4. Норма актуальна на 28.04.2025 и не утратила силу. | 6 |  | Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. (часть 1 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется. (часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 4. Утратил силу. - Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ. 5. Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. (часть 5 в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации). 7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности. (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ) 8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.